## jour 01
Rapport journalier chef de bloc 01/04/2026 | [18 empty] | 2025-11-14
|  |  | de 00h00 à 07h00 |  | de 07h00 à 14h00 |  |  | de14h00 à 20h00 |  |  | de 20h00 à 00h00
Chef de quart |  |  | Karam BenKraiem |  | Ismail Ounis |  |  | Ismail Ounis |  |  | Karam BenKraiem
Chef de bloc |  |  | Med Bayrem Karoui |  | Oussama Nefzi |  |  | Oussama Nefzi |  |  | Med Bayrem Karoui
Opérateur 1 |  |  | Walid Ouertateni |  | slim bouras |  |  | slim bouras |  |  | Walid Ouertateni
Opérateur 2 |  |  |  |  | Moez Jerbi | [9 empty] | Mourad Madder | Maher Cherni | LAMJED RAJHI
[15 empty] | Karam BenKraiem | Med Bayrem Karoui | Walid Ouertateni
Compteur d'énergie | [14 empty] | Ismail Ounis | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari
DESIGNATION |  | 00h00 |  | 07h00 | 18h00 |  | 22h00 |  | 24h00 |  | Réalisation |  |  |  |  | Oussama Nefzi | slim bouras | Moez Jerbi
Active |  | 402486 |  | 403079 | 404338 |  | 404789 |  | 405016 |  | 2530 |  |  | PRESELECT
Réactive fournie |  | 228825 | [6 empty] | 228825 |  | 0 |  |  | AGC
Réactive absorbée |  | 59405 | [6 empty] | 59959 |  | 554 |  |  | PMC
Auxiliaires |  | 38926844 |  | 38929755 | 38934605 |  | 38936262 |  | 38937088 |  | 10244 |  |  | PMS
Répartition Horaire Energie Brute | [7 empty] | Puissance max |  | 118
Jour |  | Pointe |  | Nuit | Total |  |  | T° amb |  | 10
1259 |  | 451 |  | 820 | 2530 |  |  | Heure |  | 19h09 |  |  | POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) |  |  |  |  | 118
[8 empty] | Nature |  | PMC |  |  | POINTE DU JOUR , HEURE |  |  |  |  | 19h09
[13 empty] | TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR |  |  |  |  | 24
Consommation auxiliaire en charge | [12 empty] | TOTAL DEMARRAGE PAR 24H |  |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR |  |  |  |  | 0
couplage |  |  | 38926844 | [9 empty] | TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H |  |  |  |  | 0
Compteur découplage |  |  | 38937088 | [9 empty] | CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) |  |  |  |  | 745058
Consommation |  |  | 10244 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  |  | 10244 |  |  | PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 2530
[13 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H |  |  |  |  | 10.244
|  |  | 00h00 |  |  | 24h00 |  |  |  | Diff |  |  | PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 2519.756
| Compteurs Combustibles | [11 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 10.244
| Comp. Gaz |  | 733820498.6 |  |  | 734565556.6 |  |  |  | 745058
| Comp. Gasoil |  | 638200 |  |  | 638200 |  |  |  | 0
Compteurs évènements
| Dém. Manuel |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
| Dém. Total |  | 2331 |  |  | 2331 |  |  |  | 0
| Dém. Rapide |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| Allumage |  | 2258 |  |  | 2258 |  |  |  | 0
| Déclenchement |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0
Nb de couplage/j
Compteurs Heures de fonctionnement
| H. de flamme |  | 27613.9 |  |  | 27637.9 |  |  |  | 24
| H. PMS |  | 361.9 |  |  | 361.9 |  |  |  | 0
| H. fct en Gaz |  | 27582 |  |  | 27606 |  |  |  | 24
| H. fct en Gasoil |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0
Heure |  | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (feuille 1) | [10 empty] | Heure | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (Feuille2)
00h00 |  | Groupe en production 61 MW / -36 MVAR à 11°C
14h23 |  | AGC en service119MW 18MVAR 11°C
16h16 |  | Permutation : 88VG1 vers 88VG2 , 88BT2 vers 88BT1 ,8VL1 vers 88VL2 ,88EF1 vers 88EF2
18h04 |  | "P452" ALM def aero bloc permanent
14h23 |  | AGC hors service
14h23 |  | Montée en charge de base
23h42 |  | AGC en service
24h00 |  | TG en service 110 MW à 11 °C / -31 MVAR
DEMANDE DE TRAVAUX
DEMANDE DE TRAVAUX | [12 empty] | N° Bon | Détails (feuille2)
N° Bon |  | Détails (feuille1)
Alarmes apparues (HMI & DCS)
Alarmes apparues (HMI & DCS) | [12 empty] | Heure | Détails | [5 empty] | Origine
Heure |  | Détails | [9 empty] | Origine
Consignes Particuliers
Pompe incendie N°2 indisponible
Détecteurs gaz 45ha1,45ha 1 ; 3 ; 5 et 45ht3 ; 4; 5 en défaut
Alarme DCS tension phase 1; 2 ; 3+courant phase 1;2 ALT
thermocouple inter-roue TTWS3F0-2 / TTWS2A0-1 en défauts
DEF onduleur LCA002AR

## jour 02
Rapport journalier chef de bloc 02/04/2026 | [18 empty] | 2025-11-14
|  |  | de 00h00 à 07h00 |  | de 07h00 à 14h00 |  |  | de14h00 à 20h00 |  |  | de 20h00 à 00h00
Chef de quart |  |  | Karam BenKraiem |  | Karam BenKraiem |  |  | Ismail Ounis |  |  | Ismail Ounis
Chef de bloc |  |  | Med Bayrem Karoui |  | Nejmeddine Attia |  |  | Oussama Nefzi |  |  | Oussama Nefzi
Opérateur 1 |  |  | Walid Ouertateni |  | LAMJED RAJHI |  |  | Hassen Ayari |  |  | slim bouras
Opérateur 2 | [10 empty] | Moez Jerbi |  |  |  | Mourad Madder | Maher Cherni | LAMJED RAJHI
[15 empty] | Karam BenKraiem | Med Bayrem Karoui | Walid Ouertateni
Compteur d'énergie | [14 empty] | Ismail Ounis | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari
DESIGNATION |  | 00h00 |  | 07h00 | 18h00 |  | 22h00 |  | 24h00 |  | Réalisation |  |  |  |  | Oussama Nefzi | slim bouras | Moez Jerbi
Active |  | 405016 |  | 405817 | 407040 |  | 407540 |  | 407718 |  | 2702 |  |  | PRESELECT
Réactive fournie |  | 228825 | [6 empty] | 228825 |  | 0 |  |  | AGC
Réactive absorbée |  | 59959 | [6 empty] | 60680 |  | 721 |  |  | PMC
Auxiliaires |  | 38937088 |  | 38940090 | 38944660 |  | 38946460 |  | 38947196 |  | 10108 |  |  | PMS
Répartition Horaire Energie Brute | [7 empty] | Puissance max |  | 119MW
Jour |  | Pointe |  | Nuit | Total |  |  | T° amb |  | 12°C
1223 |  | 500 |  | 979 | 2702 |  |  | Heure |  | 20h58 |  |  | POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) |  |  |  |  | 119MW
[8 empty] | Nature |  | PMC |  |  | POINTE DU JOUR , HEURE |  |  |  |  | 20h58
[13 empty] | TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR |  |  |  |  | 24
Consommation auxiliaire en charge | [12 empty] | TOTAL DEMARRAGE PAR 24H |  |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR |  |  |  |  | 0
couplage |  |  | 38937088 | [9 empty] | TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H |  |  |  |  | 0
Compteur découplage |  |  | 38947196 | [9 empty] | CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) |  |  |  |  | 785406.7
Consommation |  |  | 10108 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  |  | 10108 |  |  | PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 2702
[13 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H |  |  |  |  | 10.108
|  |  | 00h00 |  |  | 24h00 |  |  |  | Diff |  |  | PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 2691.892
| Compteurs Combustibles | [11 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 10.108
| Comp. Gaz |  | 734565556.6 |  |  | 735350963.3 |  |  |  | 785406.7
| Comp. Gasoil |  | 638200 |  |  | 638200 |  |  |  | 0
Compteurs évènements
| Dém. Manuel |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
| Dém. Total |  | 2331 |  |  | 2331 |  |  |  | 0
| Dém. Rapide |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| Allumage |  | 2258 |  |  | 2258 |  |  |  | 0
| Déclenchement |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0
Nb de couplage/j
Compteurs Heures de fonctionnement
| H. de flamme |  | 27637.9 |  |  | 27661.9 |  |  |  | 24
| H. PMS |  | 361.9 |  |  | 361.9 |  |  |  | 0
| H. fct en Gaz |  | 27606 |  |  | 27630 |  |  |  | 24
| H. fct en Gasoil |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0
Heure |  | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (feuille 1) | [10 empty] | Heure | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (Feuille2)
00h00 |  | TG en service 110 MW à 11 °C / -31 MVAR
18h38 |  | AGC hors srevice et montée en charge de base 117MW ; -43MVAR ; 12°c
22h22 |  | AGC en service
24h00 |  | Groupe en production sur AGC 92MW ; -43MVAR 12°c
DEMANDE DE TRAVAUX
DEMANDE DE TRAVAUX | [12 empty] | N° Bon | Détails (feuille2)
N° Bon |  | Détails (feuille1)
Alarmes apparues (HMI & DCS)
Alarmes apparues (HMI & DCS) | [12 empty] | Heure | Détails | [5 empty] | Origine
Heure |  | Détails | [9 empty] | Origine
Consignes Particuliers
Pompe incendie N°2 indisponible
Détecteurs gaz 45ha1,45ha 1 ; 3 ; 5 et 45ht3 ; 4; 5 en défaut
Alarme DCS tension phase 1; 2 ; 3+courant phase 1;2 ALT
thermocouple inter-roue TTWS3F0-2 / TTWS2A0-1 en défauts
DEF onduleur LCA002AR

## jour 03
Rapport journalier chef de bloc 03/04/2026 | [18 empty] | 2025-11-14
|  |  | de 00h00 à 07h00 |  | de 07h00 à 14h00 |  |  | de14h00 à 20h00 |  |  | de 20h00 à 00h00
Chef de quart |  |  | Ismail Ounis |  | Karam BenKraiem |  |  | Ismail Ounis |  |  | Karam BenKraiem
Chef de bloc |  |  | Oussama Nefzi |  | Maher Cherni |  |  | Nejmeddine Attia |  |  | Oussama Nefzi
Opérateur 1 |  |  | slim bouras |  | LAMJED RAJHI |  |  | LAMJED RAJHI |  |  | slim bouras
Opérateur 2 |  |  | Moez Jerbi | [7 empty] | Moez Jerbi |  |  |  | Mourad Madder | Maher Cherni | LAMJED RAJHI
[15 empty] | Karam BenKraiem | Med Bayrem Karoui | Walid Ouertateni
Compteur d'énergie | [14 empty] | Ismail Ounis | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari
DESIGNATION |  | 00h00 |  | 07h00 | 18h00 |  | 22h00 |  | 24h00 |  | Réalisation |  |  |  |  | Oussama Nefzi | slim bouras | Moez Jerbi
Active |  | 407718 |  | 408401 | 409659 |  | 410100 |  | 410345 |  | 2627 |  |  | PRESELECT
Réactive fournie |  | 228825 | [6 empty] | 228825 |  | 0 |  |  | AGC
Réactive absorbée |  | 60680 | [6 empty] | 61413 |  | 733 |  |  | PMC
Auxiliaires |  | 38947196 |  | 38950081 | 3895840 |  | 38956446 |  | 38957364 |  | 10168 |  |  | PMS
Répartition Horaire Energie Brute | [7 empty] | Puissance max |  | 118
Jour |  | Pointe |  | Nuit | Total |  |  | T° amb |  | 14
1258 |  | 441 |  | 928 | 2627 |  |  | Heure |  | 22h35 |  |  | POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) |  |  |  |  | 118
[8 empty] | Nature |  | AGC |  |  | POINTE DU JOUR , HEURE |  |  |  |  | 22h35
[13 empty] | TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR |  |  |  |  | 24
Consommation auxiliaire en charge | [12 empty] | TOTAL DEMARRAGE PAR 24H |  |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR |  |  |  |  | 0
couplage |  |  | 38947196 | [9 empty] | TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H |  |  |  |  | 0
Compteur découplage |  |  | 38957364 | [9 empty] | CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) |  |  |  |  | 765869.9
Consommation |  |  | 10168 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  |  | 10168 |  |  | PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 2627
[13 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H |  |  |  |  | 10.168
|  |  | 00h00 |  |  | 24h00 |  |  |  | Diff |  |  | PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 2616.832
| Compteurs Combustibles | [11 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 10.168
| Comp. Gaz |  | 735350963.3 |  |  | 736116833.2 |  |  |  | 765869.9
| Comp. Gasoil |  | 638200 |  |  | 638200 |  |  |  | 0
Compteurs évènements
| Dém. Manuel |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
| Dém. Total |  | 2331 |  |  | 2331 |  |  |  | 0
| Dém. Rapide |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| Allumage |  | 2258 |  |  | 2258 |  |  |  | 0
| Déclenchement |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0
Nb de couplage/j
Compteurs Heures de fonctionnement
| H. de flamme |  | 27661.9 |  |  | 27685.9 |  |  |  | 24
| H. PMS |  | 361.9 |  |  | 361.9 |  |  |  | 0
| H. fct en Gaz |  | 27630 |  |  | 27654 |  |  |  | 24
| H. fct en Gasoil |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0
Heure |  | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (feuille 1) | [10 empty] | Heure | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (Feuille2)
00h00 |  | Groupe en production sur AGC 92MW ; -43MVAR 12°c
10H26 |  | Téléreglage hors service
10h26 |  | Monté de charge en mode "Base" 116 MW ; -23,5 MVAR à 17°C
12h36 |  | Retour de charge en mode "préselect"
12h36 |  | Téléreglage en service
24h00 |  | Groupe en production sur AGC 117MW ; -33MVAR 14°c
DEMANDE DE TRAVAUX
DEMANDE DE TRAVAUX | [12 empty] | N° Bon | Détails (feuille2)
N° Bon |  | Détails (feuille1)
Alarmes apparues (HMI & DCS)
Alarmes apparues (HMI & DCS) | [12 empty] | Heure | Détails | [5 empty] | Origine
Heure |  | Détails | [9 empty] | Origine
Consignes Particuliers
Pompe incendie N°2 indisponible
Détecteurs gaz 45ha1,45ha 1 ; 3 ; 5 et 45ht3 ; 4; 5 en défaut
Alarme DCS tension phase 1; 2 ; 3+courant phase 1;2 ALT
thermocouple inter-roue TTWS3F0-2 / TTWS2A0-1 en défauts
DEF onduleur LCA002AR

## jour 04
Rapport journalier chef de bloc 04/04/2026 | [18 empty] | 2025-11-14
|  |  | de 00h00 à 07h00 |  | de 07h00 à 14h00 |  |  | de14h00 à 20h00 |  |  | de 20h00 à 00h00
Chef de quart |  |  | Karam BenKraiem |  | Ismail Ounis |  |  | Mourad Madder |  |  | Mourad Madder
Chef de bloc |  |  | Oussama Nefzi |  | Nejmeddine Attia |  |  | Med Bayrem Karoui |  |  | Maher Cherni
Opérateur 1 |  |  | slim bouras |  | Hassen Ayari |  |  | LAMJED RAJHI |  |  | LAMJED RAJHI
Opérateur 2 |  |  | Moez Jerbi | [11 empty] | Mourad Madder | Maher Cherni | LAMJED RAJHI
[15 empty] | Karam BenKraiem | Med Bayrem Karoui | Walid Ouertateni
Compteur d'énergie | [14 empty] | Ismail Ounis | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari
DESIGNATION |  | 00h00 |  | 07h00 | 18h00 |  | 22h00 |  | 24h00 |  | Réalisation |  |  |  |  | Oussama Nefzi | slim bouras | Moez Jerbi
Active |  | 410345 |  | 410982 | 412112 |  | 412544 |  | 412706 |  | 2361 |  |  | PRESELECT
Réactive fournie |  | 228825 | [6 empty] | 228825 |  | 0 |  |  | AGC
Réactive absorbée |  | 61413 | [6 empty] | 62100 |  | 687 |  |  | PMC
Auxiliaires |  | 38957364 |  | 38960212 | 38964755 |  | 38966519 |  | 38967332 |  | 9968 |  |  | PMS
Répartition Horaire Energie Brute | [7 empty] | Puissance max |  | 120MW
Jour |  | Pointe |  | Nuit | Total |  |  | T° amb |  | 14°C
1130 |  | 432 |  | 799 | 2361 |  |  | Heure |  | 22h34 |  |  | POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) |  |  |  |  | 120MW
[8 empty] | Nature |  | AGC |  |  | POINTE DU JOUR , HEURE |  |  |  |  | 22h34
[13 empty] | TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR |  |  |  |  | 24
Consommation auxiliaire en charge | [12 empty] | TOTAL DEMARRAGE PAR 24H |  |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR |  |  |  |  | 0
couplage |  |  | 38957364 | [9 empty] | TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H |  |  |  |  | 0
Compteur découplage |  |  | 38967332 | [9 empty] | CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) |  |  |  |  | 708984
Consommation |  |  | 9968 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  |  | 9968 |  |  | PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 2361
[13 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H |  |  |  |  | 9.968
|  |  | 00h00 |  |  | 24h00 |  |  |  | Diff |  |  | PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 2351.032
| Compteurs Combustibles | [11 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 9.968
| Comp. Gaz |  | 736116833.2 |  |  | 736825817.2 |  |  |  | 708984
| Comp. Gasoil |  | 638200 |  |  | 638200 |  |  |  | 0
Compteurs évènements
| Dém. Manuel |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
| Dém. Total |  | 2331 |  |  | 2331 |  |  |  | 0
| Dém. Rapide |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| Allumage |  | 2258 |  |  | 2258 |  |  |  | 0
| Déclenchement |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0
Nb de couplage/j
Compteurs Heures de fonctionnement
| H. de flamme |  | 27685.9 |  |  | 27709.9 |  |  |  | 24
| H. PMS |  | 361.9 |  |  | 361.9 |  |  |  | 0
| H. fct en Gaz |  | 27654 |  |  | 27678 |  |  |  | 24
| H. fct en Gasoil |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0
Heure |  | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (feuille 1) | [10 empty] | Heure | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (Feuille2)
00h00 |  | Groupe en production sur AGC 117MW ; -33MVAR 14°c
24h00 |  | Groupe en production 104MW ;-31MVAR à 14°c
DEMANDE DE TRAVAUX
DEMANDE DE TRAVAUX | [12 empty] | N° Bon | Détails (feuille2)
N° Bon |  | Détails (feuille1)
Alarmes apparues (HMI & DCS)
Alarmes apparues (HMI & DCS) | [12 empty] | Heure | Détails | [5 empty] | Origine
Heure |  | Détails | [9 empty] | Origine
Consignes Particuliers
Pompe incendie N°2 indisponible
Détecteurs gaz 45ha1,45ha 1 ; 3 ; 5 et 45ht3 ; 4; 5 en défaut
Alarme DCS tension phase 1; 2 ; 3+courant phase 1;2 ALT
thermocouple inter-roue TTWS3F0-2 / TTWS2A0-1 en défauts
DEF onduleur LCA002AR

## jour 05
Rapport journalier chef de bloc 05/04/2026 | [18 empty] | 2025-11-14
|  |  | de 00h00 à 07h00 |  | de 07h00 à 14h00 |  |  | de14h00 à 20h00 |  |  | de 20h00 à 00h00
Chef de quart |  |  | Mourad Madder |  | Ismail Ounis |  |  | Ismail Ounis |  |  | Mourad Madder
Chef de bloc |  |  | Maher Cherni |  | Med Bayrem Karoui |  |  | Nejmeddine Attia |  |  | Nejmeddine Attia
Opérateur 1 |  |  | LAMJED RAJHI |  | slim bouras |  |  | Walid Ouertateni |  |  | LAMJED RAJHI
Opérateur 2 | [14 empty] | Mourad Madder | Maher Cherni | LAMJED RAJHI
[15 empty] | Karam BenKraiem | Med Bayrem Karoui | Walid Ouertateni
Compteur d'énergie | [14 empty] | Ismail Ounis | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari
DESIGNATION |  | 00h00 |  | 07h00 | 18h00 |  | 22h00 |  | 24h00 |  | Réalisation |  |  |  |  | Oussama Nefzi | slim bouras | Moez Jerbi
Active |  | 412706 |  | 413185 | 413985 |  | 414443 |  | 414593 |  | 1887 |  |  | PRESELECT
Réactive fournie |  | 228825 | [6 empty] | 228845 |  | 20 |  |  | AGC
Réactive absorbée |  | 62100 | [6 empty] | 62803 |  | 703 |  |  | PMC
Auxiliaires |  | 38967332 |  | 38970202 | 38974482 |  | 38976137 |  | 38976925 |  | 9593 |  |  | PMS
Répartition Horaire Energie Brute | [7 empty] | Puissance max |  | 121MW
Jour |  | Pointe |  | Nuit | Total |  |  | T° amb |  | 12°C
800 |  | 458 |  | 629 | 1887 |  |  | Heure |  | 4H46 |  |  | POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) |  |  |  |  | 121MW
[8 empty] | Nature |  | AGC |  |  | POINTE DU JOUR , HEURE |  |  |  |  | 4H46
[13 empty] | TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR |  |  |  |  | 24
Consommation auxiliaire en charge | [12 empty] | TOTAL DEMARRAGE PAR 24H |  |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR |  |  |  |  | 0
couplage |  |  | 38967332 | [9 empty] | TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H |  |  |  |  | 0
Compteur découplage |  |  | 38976925 | [9 empty] | CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) |  |  |  |  | 595853.9
Consommation |  |  | 9593 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  |  | 9593 |  |  | PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 1887
[13 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H |  |  |  |  | 9.593
|  |  | 00h00 |  |  | 24h00 |  |  |  | Diff |  |  | PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 1877.407
| Compteurs Combustibles | [11 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 9.593
| Comp. Gaz |  | 736825817.2 |  |  | 737421671.1 |  |  |  | 595853.9
| Comp. Gasoil |  | 638200 |  |  | 638200 |  |  |  | 0
Compteurs évènements
| Dém. Manuel |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
| Dém. Total |  | 2331 |  |  | 2331 |  |  |  | 0
| Dém. Rapide |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| Allumage |  | 2258 |  |  | 2258 |  |  |  | 0
| Déclenchement |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0
Nb de couplage/j
Compteurs Heures de fonctionnement
| H. de flamme |  | 27709.9 |  |  | 27733.9 |  |  |  | 24
| H. PMS |  | 361.9 |  |  | 361.9 |  |  |  | 0
| H. fct en Gaz |  | 27678 |  |  | 27702 |  |  |  | 24
| H. fct en Gasoil |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0
Heure |  | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (feuille 1) | [10 empty] | Heure | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (Feuille2)
00h00 |  | Groupe en production 104MW ; -31MVAR à 14°c
03h32 |  | (P245) Alarme mauvaise mesure air d'atomisation
10h28 |  | P "519" ALM défaut extracteur n2 filtre air TG
24H00 |  | Groupe en production 70MW ; -21MVAR à 15°c
DEMANDE DE TRAVAUX
DEMANDE DE TRAVAUX | [12 empty] | N° Bon | Détails (feuille2)
N° Bon |  | Détails (feuille1)
Alarmes apparues (HMI & DCS)
Alarmes apparues (HMI & DCS) | [12 empty] | Heure | Détails | [5 empty] | Origine
Heure |  | Détails | [9 empty] | Origine
Consignes Particuliers
Pompe incendie N°2 indisponible
Détecteurs gaz 45ha1,45ha 1 ; 3 ; 5 et 45ht3 ; 4; 5 en défaut
Alarme DCS tension phase 1; 2 ; 3+courant phase 1;2 ALT
thermocouple inter-roue TTWS3F0-2 / TTWS2A0-1 en défauts

## jour 06
Rapport journalier chef de bloc 06/04/2026 | [18 empty] | 2025-11-14
|  |  | de 00h00 à 07h00 |  | de 07h00 à 14h00 |  |  | de14h00 à 20h00 |  |  | de 20h00 à 00h00
Chef de quart |  |  | Mourad Madder |  | Karam BenKraiem |  |  | Ismail Ounis |  |  | Ismail Ounis
Chef de bloc |  |  | Nejmeddine Attia |  | Med Bayrem Karoui |  |  | Oussama Nefzi |  |  | Nejmeddine Attia
Opérateur 1 |  |  | LAMJED RAJHI |  | Walid Ouertateni |  |  | slim bouras |  |  | Hassen Ayari
Opérateur 2 | [14 empty] | Mourad Madder | Maher Cherni | LAMJED RAJHI
[15 empty] | Karam BenKraiem | Med Bayrem Karoui | Walid Ouertateni
Compteur d'énergie | [14 empty] | Ismail Ounis | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari
DESIGNATION |  | 00h00 |  | 07h00 | 18h00 |  | 22h00 |  | 24h00 |  | Réalisation |  |  |  |  | Oussama Nefzi | slim bouras | Moez Jerbi
Active |  | 414593 |  | 415132 | 416100 |  | 416569 |  | 416705 |  | 2112 |  |  | PRESELECT
Réactive fournie |  | 228845 | [6 empty] | 228845 |  | 0 |  |  | AGC
Réactive absorbée |  | 62803 | [6 empty] | 63622 |  | 819 |  |  | PMC
Auxiliaires |  | 38976925 |  | 38979595 | 38984234 |  | 2288459 |  | 38986959 |  | 10034 |  |  | PMS
Répartition Horaire Energie Brute | [7 empty] | Puissance max |  | 121MW
Jour |  | Pointe |  | Nuit | Total |  |  | T° amb |  | 13°C
968 |  | 469 |  | 675 | 2112 |  |  | Heure |  | 07H05 |  |  | POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) |  |  |  |  | 121MW
[8 empty] | Nature |  | AGC |  |  | POINTE DU JOUR , HEURE |  |  |  |  | 07H05
[13 empty] | TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR |  |  |  |  | 24
Consommation auxiliaire en charge | [12 empty] | TOTAL DEMARRAGE PAR 24H |  |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR |  |  |  |  | 0
couplage |  |  | 38976925 | [9 empty] | TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H |  |  |  |  | 0
Compteur découplage |  |  | 38986959 | [9 empty] | CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) |  |  |  |  | 648721.8
Consommation |  |  | 10034 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  |  | 10034 |  |  | PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 2112
[13 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H |  |  |  |  | 10.034
|  |  | 00h00 |  |  | 24h00 |  |  |  | Diff |  |  | PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 2101.966
| Compteurs Combustibles | [11 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 10.034
| Comp. Gaz |  | 737421671.1 |  |  | 738070392.9 |  |  |  | 648721.8
| Comp. Gasoil |  | 638200 |  |  | 638200 |  |  |  | 0
Compteurs évènements
| Dém. Manuel |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
| Dém. Total |  | 2331 |  |  | 2331 |  |  |  | 0
| Dém. Rapide |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| Allumage |  | 2258 |  |  | 2258 |  |  |  | 0
| Déclenchement |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0
Nb de couplage/j
Compteurs Heures de fonctionnement
| H. de flamme |  | 27733.9 |  |  | 27757.9 |  |  |  | 24
| H. PMS |  | 361.9 |  |  | 361.9 |  |  |  | 0
| H. fct en Gaz |  | 27702 |  |  | 27726 |  |  |  | 24
| H. fct en Gasoil |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0
Heure |  | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (feuille 1) | [10 empty] | Heure | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (Feuille2)
00h00 |  | Groupe en production 70MW ; -21MVAR à 15°c
12h00 |  | SOE pression differentiel filtre a huile 63QQ1H
24H00 |  | Groupe en production 61 MW ; -38,8 MVAR à 15°c
DEMANDE DE TRAVAUX
DEMANDE DE TRAVAUX | [12 empty] | N° Bon | Détails (feuille2)
N° Bon |  | Détails (feuille1)
266916 |  | Prélèvement d'huile de lubrification et de réfrigération TG
267002 |  | Echauffement de garniture pompe incendie "diesel"
Alarmes apparues (HMI & DCS)
Alarmes apparues (HMI & DCS) | [12 empty] | Heure | Détails | [5 empty] | Origine
Heure |  | Détails | [9 empty] | Origine
11h35 |  | Niveau bas drainage gasoil /eau | [9 empty] | DCS
Consignes Particuliers
Pompe incendie N°2 indisponible
Détecteurs gaz 45ha1,45ha 1 ; 3 ; 5 et 45ht3 ; 4; 5 en défaut
Alarme DCS tension phase 1; 2 ; 3+courant phase 1;2 ALT
thermocouple inter-roue TTWS3F0-2 / TTWS2A0-1 en défauts

## jour 07
Rapport journalier chef de bloc 07/04/2026 | [18 empty] | 2025-11-14
|  |  | de 00h00 à 07h00 |  | de 07h00 à 14h00 |  |  | de14h00 à 20h00 |  |  | de 20h00 à 00h00
Chef de quart |  |  | Ismail Ounis |  | Karam BenKraiem |  |  | Karam BenKraiem |  |  | Ismail Ounis
Chef de bloc |  |  | Nejmeddine Attia |  | Oussama Nefzi |  |  | Oussama Nefzi |  |  | Nejmeddine Attia
Opérateur 1 |  |  | Hassen Ayari |  | Walid Ouertateni |  |  | slim bouras |  |  | Hassen Ayari
Opérateur 2 | [7 empty] | Moez Jerbi | [6 empty] | Mourad Madder | Maher Cherni | LAMJED RAJHI
[15 empty] | Karam BenKraiem | Med Bayrem Karoui | Walid Ouertateni
Compteur d'énergie | [14 empty] | Ismail Ounis | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari
DESIGNATION |  | 00h00 |  | 07h00 | 18h00 |  | 22h00 |  | 24h00 |  | Réalisation |  |  |  |  | Oussama Nefzi | slim bouras | Moez Jerbi
Active |  | 416705 |  | 417308 | 418314 |  | 418718 |  | 418922 |  | 2217 |  |  | PRESELECT
Réactive fournie |  | 228845 | [6 empty] | 228845 |  | 0 |  |  | AGC
Réactive absorbée |  | 63622 | [6 empty] | 64303 |  | 681 |  |  | PMC
Auxiliaires |  | 38986959 |  | 38989852 | 38994336 |  | 38996006 |  | 38996815 |  | 9856 |  |  | PMS
Répartition Horaire Energie Brute | [7 empty] | Puissance max |  | 120MW
Jour |  | Pointe |  | Nuit | Total |  |  | T° amb |  | 13°C
1006 |  | 404 |  | 807 | 2217 |  |  | Heure |  | 03H33 |  |  | POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) |  |  |  |  | 120MW
[8 empty] | Nature |  | AGC |  |  | POINTE DU JOUR , HEURE |  |  |  |  | 03H33
[13 empty] | TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR |  |  |  |  | 24
Consommation auxiliaire en charge | [12 empty] | TOTAL DEMARRAGE PAR 24H |  |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR |  |  |  |  | 0
couplage |  |  | 38986959 | [9 empty] | TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H |  |  |  |  | 0
Compteur découplage |  |  | 38996815 | [9 empty] | CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) |  |  |  |  | 674987.2
Consommation |  |  | 9856 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  |  | 9856 |  |  | PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 2217
[13 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H |  |  |  |  | 9.856
|  |  | 00h00 |  |  | 24h00 |  |  |  | Diff |  |  | PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 2207.144
| Compteurs Combustibles | [11 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 9.856
| Comp. Gaz |  | 738070392.9 |  |  | 738745380.1 |  |  |  | 674987.2
| Comp. Gasoil |  | 638200 |  |  | 638200 |  |  |  | 0
Compteurs évènements
| Dém. Manuel |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
| Dém. Total |  | 2331 |  |  | 2331 |  |  |  | 0
| Dém. Rapide |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| Allumage |  | 2258 |  |  | 2258 |  |  |  | 0
| Déclenchement |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0
Nb de couplage/j
Compteurs Heures de fonctionnement
| H. de flamme |  | 27757.9 |  |  | 27781.9 |  |  |  | 24
| H. PMS |  | 361.9 |  |  | 361.9 |  |  |  | 0
| H. fct en Gaz |  | 27726 |  |  | 27750 |  |  |  | 24
| H. fct en Gasoil |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0
Heure |  | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (feuille 1) | [10 empty] | Heure | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (Feuille2)
00h00 |  | Groupe en production 61 MW ; -38,8 MVAR à 15°c
Charge PMC à 25°c 108MW
24h00 |  | Groupe en production 92 MW ; -27,9 MVAR à 17°c
DEMANDE DE TRAVAUX
DEMANDE DE TRAVAUX | [12 empty] | N° Bon | Détails (feuille2)
N° Bon |  | Détails (feuille1)
Alarmes apparues (HMI & DCS)
Alarmes apparues (HMI & DCS) | [12 empty] | Heure | Détails | [5 empty] | Origine
Heure |  | Détails | [9 empty] | Origine
11h35 |  | Niveau bas drainage gasoil /eau | [9 empty] | DCS
Consignes Particuliers
Pompe incendie N°2 indisponible
Détecteurs gaz 45ha1,45ha 1 ; 3 ; 5 et 45ht3 ; 4; 5 en défaut
Alarme DCS tension phase 1; 2 ; 3+courant phase 1;2 ALT
thermocouple inter-roue TTWS3F0-2 / TTWS2A0-1 en défauts

## jour 08
Rapport journalier chef de bloc 08/04/2026 | [18 empty] | 2025-11-14
|  |  | de 00h00 à 07h00 |  | de 07h00 à 14h00 |  |  | de14h00 à 20h00 |  |  | de 20h00 à 00h00
Chef de quart |  |  | Ismail Ounis |  | Ismail Ounis |  |  | Mourad Madder |  |  | Karam BenKraiem
Chef de bloc |  |  | Nejmeddine Attia |  | Maher Cherni |  |  | Med Bayrem Karoui |  |  | Med Bayrem Karoui
Opérateur 1 |  |  | Hassen Ayari |  | slim bouras |  |  | LAMJED RAJHI |  |  | Walid Ouertateni
Opérateur 2 |  |  |  |  | Moez Jerbi | [9 empty] | Mourad Madder | Maher Cherni | LAMJED RAJHI
[15 empty] | Karam BenKraiem | Med Bayrem Karoui | Walid Ouertateni
Compteur d'énergie | [14 empty] | Ismail Ounis | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari
DESIGNATION |  | 00h00 |  | 07h00 | 18h00 |  | 22h00 |  | 24h00 |  | Réalisation |  |  |  |  | Oussama Nefzi | slim bouras | Moez Jerbi
Active |  | 418922 |  | 419573 | 420602 |  | 421023 |  | 421212 |  | 2290 |  |  | PRESELECT
Réactive fournie |  | 228845 | [6 empty] | 228845 |  | 0 |  |  | AGC
Réactive absorbée |  | 64303 | [6 empty] | 64920 |  | 617 |  |  | PMC
Auxiliaires |  | 38996815 |  | 38999639 | 39004394 |  | 39006126 |  | 39007004 |  | 10189 |  |  | PMS
Répartition Horaire Energie Brute | [7 empty] | Puissance max |  | 118
Jour |  | Pointe |  | Nuit | Total |  |  | T° amb |  | 15
1029 |  | 421 |  | 840 | 2290 |  |  | Heure |  | 05h59 |  |  | POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) |  |  |  |  | 118
[8 empty] | Nature |  | AGC |  |  | POINTE DU JOUR , HEURE |  |  |  |  | 05h59
[13 empty] | TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR |  |  |  |  | 24
Consommation auxiliaire en charge | [12 empty] | TOTAL DEMARRAGE PAR 24H |  |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR |  |  |  |  | 0
couplage |  |  | 38996815 | [9 empty] | TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H |  |  |  |  | 0
Compteur découplage |  |  | 39007004 | [9 empty] | CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) |  |  |  |  | 694403.7
Consommation |  |  | 10189 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  |  | 10189 |  |  | PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 2290
[13 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H |  |  |  |  | 10.189
|  |  | 00h00 |  |  | 24h00 |  |  |  | Diff |  |  | PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 2279.811
| Compteurs Combustibles | [11 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 10.189
| Comp. Gaz |  | 738745380.1 |  |  | 739439783.8 |  |  |  | 694403.7
| Comp. Gasoil |  | 638200 |  |  | 638200 |  |  |  | 0
Compteurs évènements
| Dém. Manuel |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
| Dém. Total |  | 2331 |  |  | 2331 |  |  |  | 0
| Dém. Rapide |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| Allumage |  | 2258 |  |  | 2258 |  |  |  | 0
| Déclenchement |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0
Nb de couplage/j
Compteurs Heures de fonctionnement
| H. de flamme |  | 27781.9 |  |  | 27805.9 |  |  |  | 24
| H. PMS |  | 361.9 |  |  | 361.9 |  |  |  | 0
| H. fct en Gaz |  | 27750 |  |  | 27774 |  |  |  | 24
| H. fct en Gasoil |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0
Heure |  | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (feuille 1) | [10 empty] | Heure | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (Feuille2)
00h00 |  | Groupe en production 92 MW ; -27,9 MVAR à 17°c
17h24 |  | AGC hors service
17h24 |  | Montée en charge PMC à la demande de l'équipe d'essais pour le test du parafoudre sur site ( appareil infrarouge )
18h33 |  | AGC en service
24h00 |  | Groupe en production 62 MW à 19°C / -16,9 MVAR
DEMANDE DE TRAVAUX
DEMANDE DE TRAVAUX | [12 empty] | N° Bon | Détails (feuille2)
N° Bon |  | Détails (feuille1)
Alarmes apparues (HMI & DCS)
Alarmes apparues (HMI & DCS) | [12 empty] | Heure | Détails | [5 empty] | Origine
Heure |  | Détails | [9 empty] | Origine
14h07 |  | Def climatisation electrique groupe 1 | [9 empty] | DCS
14h18 |  | Def climatisation electrique groupe 2 | [9 empty] | DCS
Consignes Particuliers
Pompe incendie N°2 indisponible
Détecteurs gaz 45ha1,45ha 1 ; 3 ; 5 et 45ht3 ; 4; 5 en défaut
Alarme DCS tension phase 1; 2 ; 3+courant phase 1;2 ALT
thermocouple inter-roue TTWS3F0-2 / TTWS2A0-1 en défauts

## jour 09
Rapport journalier chef de bloc 09/04/2026 | [18 empty] | 2025-11-14
|  |  | de 00h00 à 07h00 |  | de 07h00 à 14h00 |  |  | de14h00 à 20h00 |  |  | de 20h00 à 00h00
Chef de quart |  |  | Karam BenKraiem |  | Mourad Madder |  |  | Mourad Madder |  |  | Karam BenKraiem
Chef de bloc |  |  | Med Bayrem Karoui |  | Oussama Nefzi |  |  | Maher Cherni |  |  | Med Bayrem Karoui
Opérateur 1 |  |  | Walid Ouertateni |  | slim bouras |  |  | LAMJED RAJHI |  |  | Walid Ouertateni
Opérateur 2 |  |  |  |  | Moez Jerbi | [9 empty] | Mourad Madder | Maher Cherni | LAMJED RAJHI
[15 empty] | Karam BenKraiem | Med Bayrem Karoui | Walid Ouertateni
Compteur d'énergie | [14 empty] | Ismail Ounis | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari
DESIGNATION |  | 00h00 |  | 07h00 | 18h00 |  | 22h00 |  | 24h00 |  | Réalisation |  |  |  |  | Oussama Nefzi | slim bouras | Moez Jerbi
Active |  | 421212 |  | 421860 | 422984 |  | 423404 |  | 423606 |  | 2394 |  |  | PRESELECT
Réactive fournie |  | 228845 | [6 empty] | 228849 |  | 4 |  |  | AGC
Réactive absorbée |  | 64920 | [6 empty] | 65382 |  | 462 |  |  | PMC
Auxiliaires |  | 39007004 |  | 39010015 | 39014860 |  | 39016564 |  | 39017476 |  | 10472 |  |  | PMS
Répartition Horaire Energie Brute | [7 empty] | Puissance max |  | 118
Jour |  | Pointe |  | Nuit | Total |  |  | T° amb |  | 15
1124 |  | 420 |  | 850 | 2394 |  |  | Heure |  | 06h09 |  |  | POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) |  |  |  |  | 118
[8 empty] | Nature |  | AGC |  |  | POINTE DU JOUR , HEURE |  |  |  |  | 06h09
[13 empty] | TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR |  |  |  |  | 24
Consommation auxiliaire en charge | [12 empty] | TOTAL DEMARRAGE PAR 24H |  |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR |  |  |  |  | 0
couplage |  |  | 39007004 | [9 empty] | TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H |  |  |  |  | 0
Compteur découplage |  |  | 39017476 | [9 empty] | CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) |  |  |  |  | 713435.2
Consommation |  |  | 10472 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  |  | 10472 |  |  | PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 2394
[13 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H |  |  |  |  | 10.472
|  |  | 00h00 |  |  | 24h00 |  |  |  | Diff |  |  | PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 2383.528
| Compteurs Combustibles | [11 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 10.472
| Comp. Gaz |  | 739439783.8 |  |  | 740153219 |  |  |  | 713435.2
| Comp. Gasoil |  | 638200 |  |  | 638200 |  |  |  | 0
Compteurs évènements
| Dém. Manuel |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
| Dém. Total |  | 2331 |  |  | 2331 |  |  |  | 0
| Dém. Rapide |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| Allumage |  | 2258 |  |  | 2258 |  |  |  | 0
| Déclenchement |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0
Nb de couplage/j
Compteurs Heures de fonctionnement
| H. de flamme |  | 27805.9 |  |  | 27829.9 |  |  |  | 24
| H. PMS |  | 361.9 |  |  | 361.9 |  |  |  | 0
| H. fct en Gaz |  | 27774 |  |  | 27798 |  |  |  | 24
| H. fct en Gasoil |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0
Heure |  | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (feuille 1) | [10 empty] | Heure | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (Feuille2)
00h00 |  | Groupe en production 62 MW à 19°C / -16,9 MVAR
11h13 |  | AGC hors service et PMC 109MW 23°c
12h09 |  | Apparition d'alarme incendie "alarme fugé" ( Flux BAT technique magasin legeres)
15h44 |  | Retour de charge en mode "Préselect" et Téléreglage en service
24h00 |  | Groupe en production 80 MW à 17°C / -35 MVAR
DEMANDE DE TRAVAUX
DEMANDE DE TRAVAUX | [12 empty] | N° Bon | Détails (feuille2)
N° Bon |  | Détails (feuille1)
Alarmes apparues (HMI & DCS)
Alarmes apparues (HMI & DCS) | [12 empty] | Heure | Détails | [5 empty] | Origine
Heure |  | Détails | [9 empty] | Origine
Consignes Particuliers
Pompe incendie N°2 indisponible
Détecteurs gaz 45ha1,45ha 1 ; 3 ; 5 et 45ht3 ; 4; 5 en défaut
Alarme DCS tension phase 1; 2 ; 3+courant phase 1;2 ALT
thermocouple inter-roue TTWS3F0-2 / TTWS2A0-1 en défauts

## jour 10
Rapport journalier chef de bloc 10/04/2026 | [18 empty] | 2025-11-14
|  |  | de 00h00 à 07h00 |  | de 07h00 à 14h00 |  |  | de14h00 à 20h00 |  |  | de 20h00 à 00h00
Chef de quart |  |  | Karam BenKraiem |  | Mourad Madder |  |  | Ismail Ounis |  |  | Ismail Ounis
Chef de bloc |  |  | Med Bayrem Karoui |  | Maher Cherni |  |  | Oussama Nefzi |  |  | Oussama Nefzi
Opérateur 1 |  |  | Walid Ouertateni |  | LAMJED RAJHI |  |  | slim bouras |  |  | slim bouras
Opérateur 2 | [10 empty] | Moez Jerbi |  |  |  | Mourad Madder | Maher Cherni | LAMJED RAJHI
[15 empty] | Karam BenKraiem | Med Bayrem Karoui | Walid Ouertateni
Compteur d'énergie | [14 empty] | Ismail Ounis | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari
DESIGNATION |  | 00h00 |  | 07h00 | 18h00 |  | 22h00 |  | 24h00 |  | Réalisation |  |  |  |  | Oussama Nefzi | slim bouras | Moez Jerbi
Active |  | 423606 |  | 424252 | 425163 |  | 425617 |  | 425769 |  | 2163 |  |  | PRESELECT
Réactive fournie |  | 228849 | [6 empty] | 228849 |  | 0 |  |  | AGC
Réactive absorbée |  | 65382 | [6 empty] | 66046 |  | 664 |  |  | PMC
Auxiliaires |  | 39017476 |  | 39020388 | 39025169 |  | 39026905 |  | 39027740 |  | 10264 |  |  | PMS
Répartition Horaire Energie Brute | [7 empty] | Puissance max |  | 112mw
Jour |  | Pointe |  | Nuit | Total |  |  | T° amb |  | 20
911 |  | 454 |  | 798 | 2163 |  |  | Heure |  | 22h00 |  |  | POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) |  |  |  |  | 112mw
[8 empty] | Nature |  | AGC |  |  | POINTE DU JOUR , HEURE |  |  |  |  | 22h00
[13 empty] | TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR |  |  |  |  | 24
Consommation auxiliaire en charge | [12 empty] | TOTAL DEMARRAGE PAR 24H |  |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR |  |  |  |  | 0
couplage |  |  | 39017476 |  |  | 39021575 | [6 empty] | TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H |  |  |  |  | 0
Compteur découplage |  |  | 39021450 |  |  | 39027740 | [6 empty] | CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) |  |  |  |  | 670480
Consommation |  |  | 3974 |  |  | 6165 |  |  |  | - |  |  | CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  |  | 10139 |  |  | PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 2163
[13 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H |  |  |  |  | 10.139
|  |  | 00h00 |  |  | 24h00 |  |  |  | Diff |  |  | PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 2152.861
| Compteurs Combustibles | [11 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 10.264
| Comp. Gaz |  | 740153219 |  |  | 740823699 |  |  |  | 670480
| Comp. Gasoil |  | 638200 |  |  | 638200 |  |  |  | 0
Compteurs évènements
| Dém. Manuel |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
| Dém. Total |  | 2331 |  |  | 2331 |  |  |  | 0
| Dém. Rapide |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| Allumage |  | 2258 |  |  | 2258 |  |  |  | 0
| Déclenchement |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0
| Nb de couplage/j |  | 1
Compteurs Heures de fonctionnement
| H. de flamme |  | 27829.9 |  |  | 27853.9 |  |  |  | 24
| H. PMS |  | 361.9 |  |  | 361.9 |  |  |  | 0
| H. fct en Gaz |  | 27798 |  |  | 27822 |  |  |  | 24
| H. fct en Gasoil |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0
Heure |  | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (feuille 1) | [10 empty] | Heure | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (Feuille2)
00h00 |  | Groupe en production 80 MW à 17°C / -35 MVAR
08H04 |  | Téléreglage hors service suivant perte de communication
09h33 |  | Ouverture Disjoncteur "52G" suite def armoire GCP (52GT)
09h54 |  | Recouplage de groupe et retablissement de situation
10h18 |  | 90 MW à la demande dispatching
12h55 |  | 80 MW à la demande dispatching
14h34 |  | 60MW
15h05 |  | AGC en service
15h09 |  | Téléreglage hors service suivant perte de communication
16h12 |  | 100MW
17H25 |  | PMC 110MW -41MVAR 22 °c
21h18 |  | AGC en service
24h00 |  | Groupe en production 80 MW à 19°C / -22 MVAR
DEMANDE DE TRAVAUX
DEMANDE DE TRAVAUX | [12 empty] | N° Bon | Détails (feuille2)
N° Bon |  | Détails (feuille1)
Alarmes apparues (HMI & DCS)
Alarmes apparues (HMI & DCS) | [12 empty] | Heure | Détails | [5 empty] | Origine
Heure |  | Détails | [9 empty] | Origine
Consignes Particuliers
Pompe incendie N°2 indisponible
Détecteurs gaz 45ha1,45ha 1 ; 3 ; 5 et 45ht3 ; 4; 5 en défaut
Alarme DCS tension phase 3 ALT
thermocouple inter-roue TTWS3F0-2 / TTWS2A0-1 en défauts

## jour 11
Rapport journalier chef de bloc 11/04/2026 | [18 empty] | 2025-11-14
|  |  | de 00h00 à 07h00 |  | de 07h00 à 14h00 |  |  | de14h00 à 20h00 |  |  | de 20h00 à 00h00
Chef de quart |  |  | Ismail Ounis |  | Mourad Madder |  |  | Ismail Ounis |  |  | Mourad Madder
Chef de bloc |  |  | Oussama Nefzi |  | Maher Cherni |  |  | Maher Cherni |  |  | Oussama Nefzi
Opérateur 1 |  |  | slim bouras |  | LAMJED RAJHI |  |  | LAMJED RAJHI |  |  | slim bouras
Opérateur 2 |  |  | Moez Jerbi | [7 empty] | Moez Jerbi |  |  |  | Mourad Madder | Maher Cherni | LAMJED RAJHI
[15 empty] | Karam BenKraiem | Med Bayrem Karoui | Walid Ouertateni
Compteur d'énergie | [14 empty] | Ismail Ounis | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari
DESIGNATION |  | 00h00 |  | 07h00 | 18h00 |  | 22h00 |  | 24h00 |  | Réalisation |  |  |  |  | Oussama Nefzi | slim bouras | Moez Jerbi
Active |  | 425769 |  | 426324 | 427223 |  | 427542 |  | 427725 |  | 1956 |  |  | PRESELECT
Réactive fournie |  | 228849 | [6 empty] | 228849 |  | 0 |  |  | AGC
Réactive absorbée |  | 66046 | [6 empty] | 66753 |  | 707 |  |  | PMC
Auxiliaires |  | 39027740 |  | 39030640 | 39035520 |  | 39037502 |  | 39038351 |  | 10611 |  |  | PMS
Répartition Horaire Energie Brute | [7 empty] | Puissance max |  | 115
Jour |  | Pointe |  | Nuit | Total |  |  | T° amb |  | 16
899 |  | 319 |  | 738 | 1956 |  |  | Heure |  | 04h12 |  |  | POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) |  |  |  |  | 115
[8 empty] | Nature |  | AGC |  |  | POINTE DU JOUR , HEURE |  |  |  |  | 04h12
[13 empty] | TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR |  |  |  |  | 23.4
Consommation auxiliaire en charge | [12 empty] | TOTAL DEMARRAGE PAR 24H |  |  |  |  | 1
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR |  |  |  |  | 0
couplage |  |  | 39027740 |  |  | 39037307 | [6 empty] | TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H |  |  |  |  | 0
Compteur découplage |  |  | 39036790 |  |  | 39038351 | [6 empty] | CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) |  |  |  |  | 605518
Consommation |  |  | 9050 |  |  | 1044 |  |  |  | - |  |  | CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  |  | 10094 |  |  | PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 1956
[13 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H |  |  |  |  | 10.094
|  |  | 00h00 |  |  | 24h00 |  |  |  | Diff |  |  | PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 1945.906
| Compteurs Combustibles | [11 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 10.611
| Comp. Gaz |  | 740823699 |  |  | 741429217 |  |  |  | 605518
| Comp. Gasoil |  | 638200 |  |  | 638200 |  |  |  | 0
Compteurs évènements
| Dém. Manuel |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
| Dém. Total |  | 2331 |  |  | 2332 |  |  |  | 1
| Dém. Rapide |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| Allumage |  | 2258 |  |  | 2259 |  |  |  | 1
| Déclenchement |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0
| Nb de couplage/j |  | 1
Compteurs Heures de fonctionnement
| H. de flamme |  | 27853.9 |  |  | 27877.3 |  |  |  | 23.4
| H. PMS |  | 361.9 |  |  | 361.9 |  |  |  | 0
| H. fct en Gaz |  | 27822 |  |  | 27845.4 |  |  |  | 23.4
| H. fct en Gasoil |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0
Heure |  | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (feuille 1) | [10 empty] | Heure | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (Feuille2)
00h00 |  | Groupe en production 80 MW à 19°C / -22 MVAR
17h22 |  | Core "C" en défaut
20h32 |  | AGC hors service
20h36 |  | Ordre d'arrêt TG pour faire intervention, suite demande du service électrique sur core "C"
20h38 |  | Decouplage de groupe
20h45 |  | Extinction du 25,3% TNH
20h57 |  | Groupe sur virage
20h59 |  | Rebot core "C"
21h16 |  | Démarrage TG
21h20 |  | allumage du flamme 15,9% TNH TTxm476°c Bbmax 6,98mm/s
21h29 |  | Couplage de groupe
21h30 |  | AGC en cervice
24h00 |  | Groupe en production sur AGC 79 MW à 22°C / -47 MVAR
DEMANDE DE TRAVAUX
DEMANDE DE TRAVAUX | [12 empty] | N° Bon | Détails (feuille2)
N° Bon |  | Détails (feuille1)
Alarmes apparues (HMI & DCS)
Alarmes apparues (HMI & DCS) | [12 empty] | Heure | Détails | [5 empty] | Origine
Heure |  | Détails | [9 empty] | Origine
Consignes Particuliers
Pompe incendie N°2 indisponible
Détecteurs gaz 45ha1,45ha 1 ; 3 ; 5 et 45ht3 ; 4; 5 en défaut
Alarme DCS tension phase 3 ALT
thermocouple inter-roue TTWS3F0-2 / TTWS2A0-1 en défauts

## jour 12
Rapport journalier chef de bloc 12/04/2026 | [18 empty] | 2025-11-14
|  |  | de 00h00 à 07h00 |  | de 07h00 à 14h00 |  |  | de14h00 à 20h00 |  |  | de 20h00 à 00h00
Chef de quart |  |  | Mourad Madder |  | Ismail Ounis |  |  | Mourad Madder |  |  | Mourad Madder
Chef de bloc |  |  | Oussama Nefzi |  | Med Bayrem Karoui |  |  | Maher Cherni |  |  | Maher Cherni
Opérateur 1 |  |  | slim bouras |  | Walid Ouertateni |  |  | LAMJED RAJHI |  |  | LAMJED RAJHI
Opérateur 2 |  |  | Moez Jerbi | [11 empty] | Mourad Madder | Maher Cherni | LAMJED RAJHI
[15 empty] | Karam BenKraiem | Med Bayrem Karoui | Walid Ouertateni
Compteur d'énergie | [14 empty] | Ismail Ounis | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari
DESIGNATION |  | 00h00 |  | 07h00 | 18h00 |  | 22h00 |  | 24h00 |  | Réalisation |  |  |  |  | Oussama Nefzi | slim bouras | Moez Jerbi
Active |  | 427725 |  | 428259 | 429164 |  | 429549 |  | 429733 |  | 2008 |  |  | PRESELECT
Réactive fournie |  | 228849 | [6 empty] | 228849 |  | 0 |  |  | AGC
Réactive absorbée |  | 66753 | [6 empty] | 67444 |  | 691 |  |  | PMC
Auxiliaires |  | 39038351 |  | 39041090 | 39045620 |  | 39047310 |  | 39048161 |  | 9810 |  |  | PMS
Répartition Horaire Energie Brute | [7 empty] | Puissance max |  | 113 MW
Jour |  | Pointe |  | Nuit | Total |  |  | T° amb |  | 19°C
905 |  | 385 |  | 718 | 2008 |  |  | Heure |  | 04h12 |  |  | POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) |  |  |  |  | 113 MW
[8 empty] | Nature |  | AGC |  |  | POINTE DU JOUR , HEURE |  |  |  |  | 04h12
[13 empty] | TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR |  |  |  |  | 24
Consommation auxiliaire en charge | [12 empty] | TOTAL DEMARRAGE PAR 24H |  |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR |  |  |  |  | 0
couplage |  |  | 39038351 | [9 empty] | TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H |  |  |  |  | 0
Compteur découplage |  |  | 39048161 | [9 empty] | CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) |  |  |  |  | 627364.5
Consommation |  |  | 9810 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  |  | 9810 |  |  | PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 2008
[13 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H |  |  |  |  | 9.81
|  |  | 00h00 |  |  | 24h00 |  |  |  | Diff |  |  | PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 1998.19
| Compteurs Combustibles | [11 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 9.81
| Comp. Gaz |  | 741429217 |  |  | 742056581.5 |  |  |  | 627364.5
| Comp. Gasoil |  | 638200 |  |  | 638200 |  |  |  | 0
Compteurs évènements
| Dém. Manuel |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
| Dém. Total |  | 2332 |  |  | 2332 |  |  |  | 0
| Dém. Rapide |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| Allumage |  | 2259 |  |  | 2259 |  |  |  | 0
| Déclenchement |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0
Nb de couplage/j
Compteurs Heures de fonctionnement
| H. de flamme |  | 27877.3 |  |  | 27901.3 |  |  |  | 24
| H. PMS |  | 361.9 |  |  | 361.9 |  |  |  | 0
| H. fct en Gaz |  | 27845.4 |  |  | 27869.4 |  |  |  | 24
| H. fct en Gasoil |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0
Heure |  | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (feuille 1) | [10 empty] | Heure | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (Feuille2)
00h00 |  | Groupe en production sur AGC 79 MW à 22°C / -47 MVAR
07h21 |  | "P245" Alm mauvaise mesure air d'atomisation
24h00 |  | Groupe en production 91 MW ; - 23 MVAR à 19°C
DEMANDE DE TRAVAUX
DEMANDE DE TRAVAUX | [12 empty] | N° Bon | Détails (feuille2)
N° Bon |  | Détails (feuille1)
Alarmes apparues (HMI & DCS)
Alarmes apparues (HMI & DCS) | [12 empty] | Heure | Détails | [5 empty] | Origine
Heure |  | Détails | [9 empty] | Origine
Consignes Particuliers
Pompe incendie N°2 indisponible
Détecteurs gaz 45ha1,45ha 1 ; 3 ; 5 et 45ht3 ; 4; 5 en défaut
Alarme DCS tension phase 3 ALT
thermocouple inter-roue TTWS3F0-2 / TTWS2A0-1 en défauts

## jour 13
Rapport journalier chef de bloc 13/04/2026 | [18 empty] | 2025-11-14
|  |  | de 00h00 à 07h00 |  | de 07h00 à 14h00 |  |  | de14h00 à 20h00 |  |  | de 20h00 à 00h00
Chef de quart |  |  | Mourad Madder |  | Ismail Ounis |  |  | Karam BenKraiem |  |  | Mourad Madder
Chef de bloc |  |  | Maher Cherni |  | Nejmeddine Attia |  |  | Med Bayrem Karoui |  |  | Maher Cherni
Opérateur 1 |  |  | LAMJED RAJHI |  | Hassen Ayari |  |  | Walid Ouertateni |  |  | LAMJED RAJHI
Opérateur 2 | [14 empty] | Mourad Madder | Maher Cherni | LAMJED RAJHI
[15 empty] | Karam BenKraiem | Med Bayrem Karoui | Walid Ouertateni
Compteur d'énergie | [14 empty] | Ismail Ounis | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari
DESIGNATION |  | 00h00 |  | 07h00 | 18h00 |  | 22h00 |  | 24h00 |  | Réalisation |  |  |  |  | Oussama Nefzi | slim bouras | Moez Jerbi
Active |  | 429733 |  | 430300 | 431258 |  | 431643 |  | 431810 |  | 2077 |  |  | PRESELECT
Réactive fournie |  | 228849 | [6 empty] | 228849 |  | 0 |  |  | AGC
Réactive absorbée |  | 67444 | [6 empty] | 68186 |  | 742 |  |  | PMC
Auxiliaires |  | 39048161 |  | 39050985 | 39055505 |  | 39057136 |  | 39057988 |  | 9827 |  |  | PMS
Répartition Horaire Energie Brute | [7 empty] | Puissance max |  | 115MW
Jour |  | Pointe |  | Nuit | Total |  |  | T° amb |  | 17°C
958 |  | 385 |  | 734 | 2077 |  |  | Heure |  | 07h21 |  |  | POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) |  |  |  |  | 115MW
[8 empty] | Nature |  | AGC |  |  | POINTE DU JOUR , HEURE |  |  |  |  | 07h21
[13 empty] | TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR |  |  |  |  | 24
Consommation auxiliaire en charge | [12 empty] | TOTAL DEMARRAGE PAR 24H |  |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR |  |  |  |  | 0
couplage |  |  | 39048161 | [9 empty] | TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H |  |  |  |  | 0
Compteur découplage |  |  | 39057988 | [9 empty] | CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) |  |  |  |  | 641142.9
Consommation |  |  | 9827 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  |  | 9827 |  |  | PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 2077
[13 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H |  |  |  |  | 9.827
|  |  | 00h00 |  |  | 24h00 |  |  |  | Diff |  |  | PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 2067.173
| Compteurs Combustibles | [11 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 9.827
| Comp. Gaz |  | 742056581.5 |  |  | 742697724.4 |  |  |  | 641142.9
| Comp. Gasoil |  | 638200 |  |  | 638200 |  |  |  | 0
Compteurs évènements
| Dém. Manuel |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
| Dém. Total |  | 2332 |  |  | 2332 |  |  |  | 0
| Dém. Rapide |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| Allumage |  | 2259 |  |  | 2259 |  |  |  | 0
| Déclenchement |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0
Nb de couplage/j
Compteurs Heures de fonctionnement
| H. de flamme |  | 27901.3 |  |  | 27925.3 |  |  |  | 24
| H. PMS |  | 361.9 |  |  | 361.9 |  |  |  | 0
| H. fct en Gaz |  | 27869.4 |  |  | 27893.4 |  |  |  | 24
| H. fct en Gasoil |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0
Heure |  | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (feuille 1) | [10 empty] | Heure | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (Feuille2)
00h00 |  | Groupe en production 91 MW ; -23 MVAR à 19°C
24h00 |  | Groupe en production 61 MW ; -37 MVAR à 17°C
DEMANDE DE TRAVAUX
DEMANDE DE TRAVAUX | [12 empty] | N° Bon | Détails (feuille2)
N° Bon |  | Détails (feuille1)
Alarmes apparues (HMI & DCS)
Alarmes apparues (HMI & DCS) | [12 empty] | Heure | Détails | [5 empty] | Origine
Heure |  | Détails | [9 empty] | Origine
Consignes Particuliers
Pompe incendie N°2 indisponible
Détecteurs gaz 45ha1,45ha 1 ; 3 ; 5 et 45ht3 ; 4; 5 en défaut
Alarme DCS tension phase 3 ALT
thermocouple inter-roue TTWS3F0-2 / TTWS2A0-1 en défauts

## jour 14
Rapport journalier chef de bloc 14/04/2026 | [18 empty] | 2025-11-14
|  |  | de 00h00 à 07h00 |  | de 07h00 à 14h00 |  |  | de14h00 à 20h00 |  |  | de 20h00 à 00h00
Chef de quart |  |  | Mourad Madder |  | Karam BenKraiem |  |  | Ismail Ounis |  |  | Ismail Ounis
Chef de bloc |  |  | Maher Cherni |  | Med Bayrem Karoui |  |  | Oussama Nefzi |  |  | Nejmeddine Attia
Opérateur 1 |  |  | LAMJED RAJHI |  | Walid Ouertateni |  |  | slim bouras |  |  | slim bouras
Opérateur 2 | [7 empty] | Moez Jerbi | [6 empty] | Mourad Madder | Maher Cherni | LAMJED RAJHI
[15 empty] | Karam BenKraiem | Med Bayrem Karoui | Walid Ouertateni
Compteur d'énergie | [14 empty] | Ismail Ounis | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari
DESIGNATION |  | 00h00 |  | 07h00 | 18h00 |  | 22h00 |  | 24h00 |  | Réalisation |  |  |  |  | Oussama Nefzi | slim bouras | Moez Jerbi
Active |  | 431810 |  | 432312 | 433363 |  | 433759 |  | 433880 |  | 2070 |  |  | PRESELECT
Réactive fournie |  | 228849 | [6 empty] | 228849 |  | 0 |  |  | AGC
Réactive absorbée |  | 68186 | [6 empty] | 68807 |  | 621 |  |  | PMC
Auxiliaires |  | 39057988 |  | 39060846 | 39065289 |  | 39066990 |  | 39067574 |  | 9586 |  |  | PMS
Répartition Horaire Energie Brute | [7 empty] | Puissance max |  | 117MW
Jour |  | Pointe |  | Nuit | Total |  |  | T° amb |  | 15°C
1051 |  | 396 |  | 623 | 2070 |  |  | Heure |  | 10H19 |  |  | POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) |  |  |  |  | 117MW
[8 empty] | Nature |  | AGC |  |  | POINTE DU JOUR , HEURE |  |  |  |  | 10H19
[13 empty] | TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR |  |  |  |  | 24
Consommation auxiliaire en charge | [12 empty] | TOTAL DEMARRAGE PAR 24H |  |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR |  |  |  |  | 0
couplage |  |  | 39057988 | [9 empty] | TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H |  |  |  |  | 0
Compteur découplage |  |  | 39067574 | [9 empty] | CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) |  |  |  |  | 642730.8
Consommation |  |  | 9586 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  |  | 9586 |  |  | PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 2070
[13 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H |  |  |  |  | 9.586
|  |  | 00h00 |  |  | 24h00 |  |  |  | Diff |  |  | PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 2060.414
| Compteurs Combustibles | [11 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 9.586
| Comp. Gaz |  | 742697724.4 |  |  | 743340455.2 |  |  |  | 642730.8
| Comp. Gasoil |  | 638200 |  |  | 638200 |  |  |  | 0
Compteurs évènements
| Dém. Manuel |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
| Dém. Total |  | 2332 |  |  | 2332 |  |  |  | 0
| Dém. Rapide |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| Allumage |  | 2259 |  |  | 2259 |  |  |  | 0
| Déclenchement |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0
Nb de couplage/j
Compteurs Heures de fonctionnement
| H. de flamme |  | 27925.3 |  |  | 27949.3 |  |  |  | 24
| H. PMS |  | 361.9 |  |  | 361.9 |  |  |  | 0
| H. fct en Gaz |  | 27893.4 |  |  | 27917.4 |  |  |  | 24
| H. fct en Gasoil |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0
Heure |  | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (feuille 1) | [10 empty] | Heure | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (Feuille2)
00h00 |  | Groupe en production 61 MW ; -37 MVAR à 17°C
24H00 |  | Groupe en production 63 MW ; -36,5 MVAR à 17°C
DEMANDE DE TRAVAUX
DEMANDE DE TRAVAUX | [12 empty] | N° Bon | Détails (feuille2)
N° Bon |  | Détails (feuille1)
Alarmes apparues (HMI & DCS)
Alarmes apparues (HMI & DCS) | [12 empty] | Heure | Détails | [5 empty] | Origine
Heure |  | Détails | [9 empty] | Origine
09h06 |  | Def pompe chaleur 1 bâtiment administratif | [9 empty] | DCS
09h08 |  | Def pompe chaleur 3 bâtiment administratif | [9 empty] | DCS
10h19 |  | Def onduleur 001 | [9 empty] | DCS
Consignes Particuliers
Pompe incendie N°2 indisponible
Détecteurs gaz 45ha1,45ha 1 ; 3 ; 5 et 45ht3 ; 4; 5 en défaut
Alarme DCS tension phase 3 ALT
thermocouple inter-roue TTWS3F0-2 / TTWS2A0-1 en défauts

## jour 15
Rapport journalier chef de bloc 15/04/2026 | [18 empty] | 2025-11-14
|  |  | de 00h00 à 07h00 |  | de 07h00 à 14h00 |  |  | de14h00 à 20h00 |  |  | de 20h00 à 00h00
Chef de quart |  |  | Ismail Ounis |  | Karam BenKraiem |  |  | Karam BenKraiem |  |  | Ismail Ounis
Chef de bloc |  |  | Nejmeddine Attia |  | Med Bayrem Karoui |  |  | Med Bayrem Karoui |  |  | Nejmeddine Attia
Opérateur 1 |  |  | slim bouras |  | Walid Ouertateni |  |  | slim bouras |  |  | Hassen Ayari
Opérateur 2 | [7 empty] | Moez Jerbi | [6 empty] | Mourad Madder | Maher Cherni | LAMJED RAJHI
[15 empty] | Karam BenKraiem | Med Bayrem Karoui | Walid Ouertateni
Compteur d'énergie | [14 empty] | Ismail Ounis | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari
DESIGNATION |  | 00h00 |  | 07h00 | 18h00 |  | 22h00 |  | 24h00 |  | Réalisation |  |  |  |  | Oussama Nefzi | slim bouras | Moez Jerbi
Active |  | 433880 |  | 434418 | 435385 |  | 435729 |  | 435858 |  | 1978 |  |  | PRESELECT
Réactive fournie |  | 228849 | [6 empty] | 228849 |  | 0 |  |  | AGC
Réactive absorbée |  | 68807 | [6 empty] | 69551 |  | 744 |  |  | PMC
Auxiliaires |  | 39067574 |  | 39070470 | 39075119 |  | 39076825 |  | 39077676 |  | 10102 |  |  | PMS
Répartition Horaire Energie Brute | [7 empty] | Puissance max |  | 113MW
Jour |  | Pointe |  | Nuit | Total |  |  | T° amb |  | 16°C
967 |  | 344 |  | 667 | 1978 |  |  | Heure |  | 19H32 |  |  | POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) |  |  |  |  | 113MW
[8 empty] | Nature |  | AGC |  |  | POINTE DU JOUR , HEURE |  |  |  |  | 19H32
[13 empty] | TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR |  |  |  |  | 24
Consommation auxiliaire en charge | [12 empty] | TOTAL DEMARRAGE PAR 24H |  |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR |  |  |  |  | 0
couplage |  |  | 39067574 | [9 empty] | TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H |  |  |  |  | 0
Compteur découplage |  |  | 39077676 | [9 empty] | CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) |  |  |  |  | 611789.6
Consommation |  |  | 10102 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  |  | 10102 |  |  | PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 1978
[13 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H |  |  |  |  | 10.102
|  |  | 00h00 |  |  | 24h00 |  |  |  | Diff |  |  | PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 1967.898
| Compteurs Combustibles | [11 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 10.102
| Comp. Gaz |  | 743340455.2 |  |  | 743952244.8 |  |  |  | 611789.6
| Comp. Gasoil |  | 638200 |  |  | 638200 |  |  |  | 0
Compteurs évènements
| Dém. Manuel |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
| Dém. Total |  | 2332 |  |  | 2332 |  |  |  | 0
| Dém. Rapide |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| Allumage |  | 2259 |  |  | 2259 |  |  |  | 0
| Déclenchement |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0
Nb de couplage/j
Compteurs Heures de fonctionnement
| H. de flamme |  | 27949.3 |  |  | 27973.3 |  |  |  | 24
| H. PMS |  | 361.9 |  |  | 361.9 |  |  |  | 0
| H. fct en Gaz |  | 27917.4 |  |  | 27941.4 |  |  |  | 24
| H. fct en Gasoil |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0
Heure |  | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (feuille 1) | [10 empty] | Heure | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (Feuille2)
00h00 |  | Groupe en production 63 MW ; -36,5 MVAR à 17°C
24h00 |  | Groupe en production 63 MW ; -32,5 MVAR à 17°C
DEMANDE DE TRAVAUX
DEMANDE DE TRAVAUX | [12 empty] | N° Bon | Détails (feuille2)
N° Bon |  | Détails (feuille1)
Alarmes apparues (HMI & DCS)
Alarmes apparues (HMI & DCS) | [12 empty] | Heure | Détails | [5 empty] | Origine
Heure |  | Détails | [9 empty] | Origine
08h58 |  | Def pompe chaleur 3 bâtiment administratif | [9 empty] | DCS
08h559 |  | Def pompe chaleur 1 bâtiment administratif | [9 empty] | DCS
Consignes Particuliers
Pompe incendie N°2 indisponible
Détecteurs gaz 45ha1,45ha 1 ; 3 ; 5 et 45ht3 ; 4; 5 en défaut
Alarme DCS tension phase 3 ALT
thermocouple inter-roue TTWS3F0-2 / TTWS2A0-1 en défauts

## jour 16
Rapport journalier chef de bloc 16/04/2026 | [18 empty] | 2025-11-14
|  |  | de 00h00 à 07h00 |  | de 07h00 à 14h00 |  |  | de14h00 à 20h00 |  |  | de 20h00 à 00h00
Chef de quart |  |  | Ismail Ounis |  | Ismail Ounis |  |  | Karam BenKraiem |  |  | Karam BenKraiem
Chef de bloc |  |  | Nejmeddine Attia |  | Oussama Nefzi |  |  | Maher Cherni |  |  | Med Bayrem Karoui
Opérateur 1 |  |  | Hassen Ayari |  | slim bouras |  |  | LAMJED RAJHI |  |  | Walid Ouertateni
Opérateur 2 |  |  |  |  | Moez Jerbi | [9 empty] | Mourad Madder | Maher Cherni | LAMJED RAJHI
[15 empty] | Karam BenKraiem | Med Bayrem Karoui | Walid Ouertateni
Compteur d'énergie | [14 empty] | Ismail Ounis | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari
DESIGNATION |  | 00h00 |  | 07h00 | 18h00 |  | 22h00 |  | 24h00 |  | Réalisation |  |  |  |  | Oussama Nefzi | slim bouras | Moez Jerbi
Active |  | 435858 |  | 436280 | 437294 |  | 437734 |  | 437906 |  | 2048 |  |  | PRESELECT
Réactive fournie |  | 228849 | [6 empty] | 228850 |  | 1 |  |  | AGC
Réactive absorbée |  | 69551 | [6 empty] | 70181 |  | 630 |  |  | PMC
Auxiliaires |  | 39077676 |  | 39080838 | 39085446 |  | 39087197 |  | 39088013 |  | 10337 |  |  | PMS
Répartition Horaire Energie Brute | [7 empty] | Puissance max |  | 112
Jour |  | Pointe |  | Nuit | Total |  |  | T° amb |  | 17
1014 |  | 440 |  | 594 | 2048 |  |  | Heure |  | 19h36 |  |  | POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) |  |  |  |  | 112
[8 empty] | Nature |  | AGC |  |  | POINTE DU JOUR , HEURE |  |  |  |  | 19h36
[13 empty] | TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR |  |  |  |  | 23.9
Consommation auxiliaire en charge | [12 empty] | TOTAL DEMARRAGE PAR 24H |  |  |  |  | 1
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR |  |  |  |  | 0
couplage |  |  | 39077676 |  |  | 39079636 | [6 empty] | TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H |  |  |  |  | 0
Compteur découplage |  |  | 39079066 |  |  | 39088013 | [6 empty] | CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) |  |  |  |  | 631887.8
Consommation |  |  | 1390 |  |  | 8377 |  |  |  | - |  |  | CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  |  | 9767 |  |  | PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 2048
[13 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H |  |  |  |  | 9.767
|  |  | 00h00 |  |  | 24h00 |  |  |  | Diff |  |  | PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 2038.233
| Compteurs Combustibles | [11 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 10.337
| Comp. Gaz |  | 743952244.8 |  |  | 744584132.6 |  |  |  | 631887.8
| Comp. Gasoil |  | 638200 |  |  | 638200 |  |  |  | 0
Compteurs évènements
| Dém. Manuel |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
| Dém. Total |  | 2332 |  |  | 2333 |  |  |  | 1
| Dém. Rapide |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| Allumage |  | 2259 |  |  | 2260 |  |  |  | 1
| Déclenchement |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0
| Nb de couplage/j |  | 1
Compteurs Heures de fonctionnement
| H. de flamme |  | 27973.3 |  |  | 27997.2 |  |  |  | 23.9
| H. PMS |  | 361.9 |  |  | 361.9 |  |  |  | 0
| H. fct en Gaz |  | 27941.4 |  |  | 27965.3 |  |  |  | 23.9
| H. fct en Gasoil |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0
Heure |  | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (feuille 1) | [10 empty] | Heure | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (Feuille2)
00h00 |  | Groupe en production 63 MW ; -32,5 MVAR à 17°C
01h51 |  | AGC hors service suite Défaut communication HMI -- DCS
01h52 |  | AGC en cervice
3h31 |  | Ouverture Disjoncteur "52G" suite def armoire GCP (52GT)
3h44 |  | ordre d'arret tg
3h51 |  | extinction de flamme 25,3% TNH
3h55 |  | ordre de démarrage TG
4h00 |  | allummage de flamme 15,9% TNH
4h09 |  | FSNLet couplage de groupe TTXM:478°c Bbmax:5,77mm/s
4h10 |  | AGC EN SERVICE
24h00 |  | Groupe en production 69 MW à 16°C / -24,5 MVAR
DEMANDE DE TRAVAUX
DEMANDE DE TRAVAUX | [12 empty] | N° Bon | Détails (feuille2)
N° Bon |  | Détails (feuille1)
Alarmes apparues (HMI & DCS)
Alarmes apparues (HMI & DCS) | [12 empty] | Heure | Détails | [5 empty] | Origine
Heure |  | Détails | [9 empty] | Origine
Consignes Particuliers
Pompe incendie N°2 indisponible
Détecteurs gaz 45ha1,45ha 1 ; 3 ; 5 et 45ht3 ; 4; 5 en défaut
Alarme DCS tension phase 3 ALT
thermocouple inter-roue TTWS3F0-2 / TTWS2A0-1 en défauts

## jour 17
Rapport journalier chef de bloc 17/04/2026 | [18 empty] | 2025-11-14
|  |  | de 00h00 à 07h00 |  | de 07h00 à 14h00 |  |  | de14h00 à 20h00 |  |  | de 20h00 à 00h00
Chef de quart |  |  | Karam BenKraiem |  | Mourad Madder |  |  | Mourad Madder |  |  | Karam BenKraiem
Chef de bloc |  |  | Med Bayrem Karoui |  | Oussama Nefzi |  |  | Maher Cherni |  |  | Med Bayrem Karoui
Opérateur 1 |  |  | Walid Ouertateni |  | slim bouras |  |  | LAMJED RAJHI |  |  | Walid Ouertateni
Opérateur 2 |  |  |  |  | Moez Jerbi | [9 empty] | Mourad Madder | Maher Cherni | LAMJED RAJHI
[15 empty] | Karam BenKraiem | Med Bayrem Karoui | Walid Ouertateni
Compteur d'énergie | [14 empty] | Ismail Ounis | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari
DESIGNATION |  | 00h00 |  | 07h00 | 18h00 |  | 22h00 |  | 24h00 |  | Réalisation |  |  |  |  | Oussama Nefzi | slim bouras | Moez Jerbi
Active |  | 437906 |  | 438455 | 439599 |  | 440062 |  | 440284 |  | 2378 |  |  | PRESELECT
Réactive fournie |  | 228850 | [6 empty] | 228850 |  | 0 |  |  | AGC
Réactive absorbée |  | 70181 | [6 empty] | 70980 |  | 799 |  |  | PMC
Auxiliaires |  | 39088013 |  | 39090783 | 39095429 |  | 39097178 |  | 39098067 |  | 10054 |  |  | PMS
Répartition Horaire Energie Brute | [7 empty] | Puissance max |  | 114
Jour |  | Pointe |  | Nuit | Total |  |  | T° amb |  | 17
1144 |  | 463 |  | 771 | 2378 |  |  | Heure |  | 21h06 |  |  | POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) |  |  |  |  | 114
[8 empty] | Nature |  | PMC |  |  | POINTE DU JOUR , HEURE |  |  |  |  | 21h06
[13 empty] | TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR |  |  |  |  | 24
Consommation auxiliaire en charge | [12 empty] | TOTAL DEMARRAGE PAR 24H |  |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR |  |  |  |  | 0
couplage |  |  | 39088013 | [9 empty] | TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H |  |  |  |  | 0
Compteur découplage |  |  | 39098067 | [9 empty] | CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) |  |  |  |  | 712432.7
Consommation |  |  | 10054 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  |  | 10054 |  |  | PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 2378
[13 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H |  |  |  |  | 10.054
|  |  | 00h00 |  |  | 24h00 |  |  |  | Diff |  |  | PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 2367.946
| Compteurs Combustibles | [11 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 10.054
| Comp. Gaz |  | 744584132.6 |  |  | 745296565.3 |  |  |  | 712432.7
| Comp. Gasoil |  | 638200 |  |  | 638200 |  |  |  | 0
Compteurs évènements
| Dém. Manuel |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
| Dém. Total |  | 2333 |  |  | 2333 |  |  |  | 0
| Dém. Rapide |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| Allumage |  | 2260 |  |  | 2260 |  |  |  | 0
| Déclenchement |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0
Nb de couplage/j
Compteurs Heures de fonctionnement
| H. de flamme |  | 27997.2 |  |  | 28021.2 |  |  |  | 24
| H. PMS |  | 361.9 |  |  | 361.9 |  |  |  | 0
| H. fct en Gaz |  | 27965.3 |  |  | 27989.3 |  |  |  | 24
| H. fct en Gasoil |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0
Heure |  | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (feuille 1) | [10 empty] | Heure | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (Feuille2)
00h00 |  | Groupe en production 69 MW à 16°C / -24,5 MVAR
06h59 |  | ALM "P357" sousexcitation current
10h06 |  | AGC hors service
10h06 |  | PMC 115 MW 18°c
10h16 |  | AGC en cervice
11h24 |  | ALM "P245" mauvaise mesure air d'atomisaton
13h57 |  | Téléreglage hors service
13h57 |  | Monté de charge en mode de "Base" à 111 MW , -37 MAVR , 21°C
21h45 |  | AGC en cervice
24h00 |  | Groupe en production 107 MW à 16°C / -34 MVAR
DEMANDE DE TRAVAUX
DEMANDE DE TRAVAUX | [12 empty] | N° Bon | Détails (feuille2)
N° Bon |  | Détails (feuille1)
Alarmes apparues (HMI & DCS)
Alarmes apparues (HMI & DCS) | [12 empty] | Heure | Détails | [5 empty] | Origine
Heure |  | Détails | [9 empty] | Origine
Consignes Particuliers
Pompe incendie N°2 indisponible
Détecteurs gaz 45ha1,45ha 1 ; 3 ; 5 et 45ht3 ; 4; 5 en défaut
Alarme DCS tension phase 3 ALT
thermocouple inter-roue TTWS3F0-2 / TTWS2A0-1 en défauts

## jour 18
Rapport journalier chef de bloc 18/04/2026 | [18 empty] | 2025-11-14
|  |  | de 00h00 à 07h00 |  | de 07h00 à 14h00 |  |  | de14h00 à 20h00 |  |  | de 20h00 à 00h00
Chef de quart |  |  | Karam BenKraiem |  | Karam BenKraiem |  |  | Ismail Ounis |  |  | Karam BenKraiem
Chef de bloc |  |  | Med Bayrem Karoui |  | Maher Cherni |  |  | Nejmeddine Attia |  |  | Oussama Nefzi
Opérateur 1 |  |  | Walid Ouertateni |  | LAMJED RAJHI |  |  | Hassen Ayari |  |  | slim bouras
Opérateur 2 | [10 empty] | Moez Jerbi |  |  |  | Mourad Madder | Maher Cherni | LAMJED RAJHI
[15 empty] | Karam BenKraiem | Med Bayrem Karoui | Walid Ouertateni
Compteur d'énergie | [14 empty] | Ismail Ounis | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari
DESIGNATION |  | 00h00 |  | 07h00 | 18h00 |  | 22h00 |  | 24h00 |  | Réalisation |  |  |  |  | Oussama Nefzi | slim bouras | Moez Jerbi
Active |  | 440284 |  | 441039 | 441801 |  | 441801 |  | 441801 |  | 1517 |  |  | PRESELECT
Réactive fournie |  | 228850 | [6 empty] | 228850 |  | 0 |  |  | AGC
Réactive absorbée |  | 70980 | [6 empty] | 71432 |  | 452 |  |  | PMC
Auxiliaires |  | 39098067 |  | 39100938 | 39105210 |  | 39106405 |  | 39107064 |  | 8997 |  |  | PMS
Répartition Horaire Energie Brute | [7 empty] | Puissance max |  | 112
Jour |  | Pointe |  | Nuit | Total |  |  | T° amb |  | 15
762 |  | 0 |  | 755 | 1517 |  |  | Heure |  | 00h45 |  |  | POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) |  |  |  |  | 112
[8 empty] | Nature |  | AGC |  |  | POINTE DU JOUR , HEURE |  |  |  |  | 00h45
[13 empty] | TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR |  |  |  |  | 14.7
Consommation auxiliaire en charge | [12 empty] | TOTAL DEMARRAGE PAR 24H |  |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR |  |  |  |  | 0
couplage |  |  | 39098067 | [9 empty] | TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H |  |  |  |  | 0
Compteur découplage |  |  | 39104110 | [9 empty] | CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) |  |  |  |  | 454124.4
Consommation |  |  | 6043 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  |  | 6043 |  |  | PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 1517
[13 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H |  |  |  |  | 6.043
|  |  | 00h00 |  |  | 24h00 |  |  |  | Diff |  |  | PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 1510.957
| Compteurs Combustibles | [11 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 8.997
| Comp. Gaz |  | 745296565.3 |  |  | 745750689.7 |  |  |  | 454124.4
| Comp. Gasoil |  | 638200 |  |  | 638200 |  |  |  | 0
Compteurs évènements
| Dém. Manuel |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
| Dém. Total |  | 2333 |  |  | 2333 |  |  |  | 0
| Dém. Rapide |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| Allumage |  | 2260 |  |  | 2260 |  |  |  | 0
| Déclenchement |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0
Nb de couplage/j
Compteurs Heures de fonctionnement
| H. de flamme |  | 28021.2 |  |  | 28035.9 |  |  |  | 14.7
| H. PMS |  | 361.9 |  |  | 361.9 |  |  |  | 0
| H. fct en Gaz |  | 27989.3 |  |  | 28004 |  |  |  | 14.7
| H. fct en Gasoil |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0
Heure |  | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (feuille 1) | [10 empty] | Heure | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (Feuille2)
00h00 |  | Groupe en production 107 MW à 16°C / -34 MVAR
01h51 |  | AGC hors service suite Défaut communication HMI -- DCS
01h52 |  | AGC en cervice
14h30 |  | agc hors service
14h36 |  | ordre d'arret tg
14h38 |  | decouplage de groupe
14h45 |  | extinction de flamme
14h56 |  | groupe sur virage
DEMANDE DE TRAVAUX
DEMANDE DE TRAVAUX | [12 empty] | N° Bon | Détails (feuille2)
N° Bon |  | Détails (feuille1)
Alarmes apparues (HMI & DCS)
Alarmes apparues (HMI & DCS) | [12 empty] | Heure | Détails | [5 empty] | Origine
Heure |  | Détails | [9 empty] | Origine
Consignes Particuliers
Pompe incendie N°2 indisponible
Détecteurs gaz 45ha1,45ha 1 ; 3 ; 5 et 45ht3 ; 4; 5 en défaut
Alarme DCS tension phase 3 ALT
thermocouple inter-roue TTWS3F0-2 / TTWS2A0-1 en défauts

## jour 19
Rapport journalier chef de bloc 19/04/2026 | [18 empty] | 2025-11-14
|  |  | de 00h00 à 07h00 |  | de 07h00 à 14h00 |  |  | de14h00 à 20h00 |  |  | de 20h00 à 00h00
Chef de quart |  |  | Karam BenKraiem |  | Mourad Madder |  |  | Ismail Ounis |  |  | Mourad Madder
Chef de bloc |  |  | Oussama Nefzi |  | Maher Cherni |  |  | Med Bayrem Karoui |  |  | Maher Cherni
Opérateur 1 |  |  | slim bouras |  | LAMJED RAJHI |  |  | Hassen Ayari |  |  | slim bouras
Opérateur 2 |  |  | Moez Jerbi | [7 empty] | Moez Jerbi |  |  |  | Mourad Madder | Maher Cherni | LAMJED RAJHI
[15 empty] | Karam BenKraiem | Med Bayrem Karoui | Walid Ouertateni
Compteur d'énergie | [14 empty] | Ismail Ounis | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari
DESIGNATION |  | 00h00 |  | 07h00 | 18h00 |  | 22h00 |  | 24h00 |  | Réalisation |  |  |  |  | Oussama Nefzi | slim bouras | Moez Jerbi
Active |  | 441801 |  | 441801 | 441801 |  | 441801 |  | 441801 |  | 0 |  |  | PRESELECT
Réactive fournie |  | 228850 | [6 empty] | 228850 |  | 0 |  |  | AGC
Réactive absorbée |  | 71432 | [6 empty] | 71432 |  | 0 |  |  | PMC
Auxiliaires |  | 39107064 |  | 39108775 | 39112035 |  | 39112985 |  | 39113561 |  | 6497 |  |  | PMS
Répartition Horaire Energie Brute | [7 empty] | Puissance max
Jour |  | Pointe |  | Nuit | Total |  |  | T° amb
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Heure |  |  |  |  | POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) |  |  |  |  | 0
[8 empty] | Nature |  |  |  |  | POINTE DU JOUR , HEURE |  |  |  |  | 0:00
[13 empty] | TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR |  |  |  |  | 0
Consommation auxiliaire en charge | [12 empty] | TOTAL DEMARRAGE PAR 24H |  |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR |  |  |  |  | 0
couplage | [12 empty] | TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H |  |  |  |  | 0
Compteur découplage | [12 empty] | CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) |  |  |  |  | 0
Consommation |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  |  | - |  |  | PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 0
[13 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  | 00h00 |  |  | 24h00 |  |  |  | Diff |  |  | PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | #VALUE!
| Compteurs Combustibles | [11 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 6.497
| Comp. Gaz |  | 745750689.7 |  |  | 745750689.7 |  |  |  | 0
| Comp. Gasoil |  | 638200 |  |  | 638200 |  |  |  | 0
Compteurs évènements
| Dém. Manuel |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
| Dém. Total |  | 2333 |  |  | 2333 |  |  |  | 0
| Dém. Rapide |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| Allumage |  | 2260 |  |  | 2260 |  |  |  | 0
| Déclenchement |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0
Nb de couplage/j
Compteurs Heures de fonctionnement
| H. de flamme |  | 28035.9 |  |  | 28035.9 |  |  |  | 0
| H. PMS |  | 361.9 |  |  | 361.9 |  |  |  | 0
| H. fct en Gaz |  | 28004 |  |  | 28004 |  |  |  | 0
| H. fct en Gasoil |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0
Heure |  | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (feuille 1) | [10 empty] | Heure | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (Feuille2)
00h00 |  | Groupe sur virage disponible
24h00 |  | Groupe sur virage disponible
DEMANDE DE TRAVAUX
DEMANDE DE TRAVAUX | [12 empty] | N° Bon | Détails (feuille2)
N° Bon |  | Détails (feuille1)
Alarmes apparues (HMI & DCS)
Alarmes apparues (HMI & DCS) | [12 empty] | Heure | Détails | [5 empty] | Origine
Heure |  | Détails | [9 empty] | Origine
Consignes Particuliers
Pompe incendie N°2 indisponible
Détecteurs gaz 45ha1,45ha 1 ; 3 ; 5 et 45ht3 ; 4; 5 en défaut
Alarme DCS tension phase 3 ALT
thermocouple inter-roue TTWS3F0-2 / TTWS2A0-1 en défauts

## jour 20
Rapport journalier chef de bloc 20/04/2026 | [18 empty] | 2025-11-14
|  |  | de 00h00 à 07h00 |  | de 07h00 à 14h00 |  |  | de14h00 à 20h00 |  |  | de 20h00 à 00h00
Chef de quart |  |  | Mourad Madder |  | Ismail Ounis |  |  | Karam BenKraiem |  |  | Mourad Madder
Chef de bloc |  |  | Maher Cherni |  | Nejmeddine Attia |  |  | Med Bayrem Karoui |  |  | Maher Cherni
Opérateur 1 |  |  | slim bouras |  | Hassen Ayari |  |  | Walid Ouertateni |  |  | LAMJED RAJHI
Opérateur 2 |  |  | Moez Jerbi | [11 empty] | Mourad Madder | Maher Cherni | LAMJED RAJHI
[15 empty] | Karam BenKraiem | Med Bayrem Karoui | Walid Ouertateni
Compteur d'énergie | [14 empty] | Ismail Ounis | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari
DESIGNATION |  | 00h00 |  | 07h00 | 18h00 |  | 22h00 |  | 24h00 |  | Réalisation |  |  |  |  | Oussama Nefzi | slim bouras | Moez Jerbi
Active |  | 441801 |  | 441801 | 441835 |  | 442229 |  | 442367 |  | 566 |  |  | PRESELECT
Réactive fournie |  | 228850 | [6 empty] | 228850 |  | 0 |  |  | AGC
Réactive absorbée |  | 71432 | [6 empty] | 71530 |  | 98 |  |  | PMC
Auxiliaires |  | 39113561 |  | 39114990 | 39118648 |  | 39120324 |  | 39121180 |  | 7619 |  |  | PMS
Répartition Horaire Energie Brute | [7 empty] | Puissance max |  | 112MW
Jour |  | Pointe |  | Nuit | Total |  |  | T° amb |  | 20°C
34 |  | 394 |  | 138 | 566 |  |  | Heure |  | 20h50 |  |  | POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) |  |  |  |  | 112MW
[8 empty] | Nature |  | AGC |  |  | POINTE DU JOUR , HEURE |  |  |  |  | 20h50
[13 empty] | TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR |  |  |  |  | 6.6
Consommation auxiliaire en charge | [12 empty] | TOTAL DEMARRAGE PAR 24H |  |  |  |  | 1
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR |  |  |  |  | 0
couplage |  |  | 39118497 | [9 empty] | TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H |  |  |  |  | 0
Compteur découplage |  |  | 39121180 | [9 empty] | CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) |  |  |  |  | 176247.6
Consommation |  |  | 2683 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  |  | 2683 |  |  | PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 566
[13 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H |  |  |  |  | 2.683
|  |  | 00h00 |  |  | 24h00 |  |  |  | Diff |  |  | PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 563.317
| Compteurs Combustibles | [11 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 7.619
| Comp. Gaz |  | 745750689.7 |  |  | 745926937.3 |  |  |  | 176247.6
| Comp. Gasoil |  | 638200 |  |  | 638200 |  |  |  | 0
Compteurs évènements
| Dém. Manuel |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
| Dém. Total |  | 2333 |  |  | 2334 |  |  |  | 1
| Dém. Rapide |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| Allumage |  | 2260 |  |  | 2261 |  |  |  | 1
| Déclenchement |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0
| Nb de couplage/j |  | 1
Compteurs Heures de fonctionnement
| H. de flamme |  | 28035.9 |  |  | 28042.5 |  |  |  | 6.6
| H. PMS |  | 361.9 |  |  | 361.9 |  |  |  | 0
| H. fct en Gaz |  | 28004 |  |  | 28010.6 |  |  |  | 6.6
| H. fct en Gasoil |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0
Heure |  | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (feuille 1) | [10 empty] | Heure | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (Feuille2)
00h00 |  | Groupe sur virage disponible
17h24 |  | Ordre de démarrage TG en auto
17h25 |  | " P519" Def extracteur de sable N 2 filtre air TG
17h28 |  | Allumage de flamme à 15,9 TTXM : 446 °C / BBMAX : 4,74 mm/s
17h37 |  | FSNL
17h37 |  | Couple du groupe
17h39 |  | AGC en service
17h52 |  | "P399" Rack extérieur générale en défaut
24h00 |  | Groupe en prodution à 66 MW ; -25 MVAR ; 18°C
17j32 |  | FSNL
17h32 |  | Couplage du groupe
17h33 |  | Montée en charge de base PMC à la demande de sipatvching
DEMANDE DE TRAVAUX
DEMANDE DE TRAVAUX | [12 empty] | N° Bon | Détails (feuille2)
N° Bon |  | Détails (feuille1)
266991 |  | Visite mensuel du système incendie site
267007 |  | Maintenance trimestrielle système d'air de refroidissement 88 tk1 et tk2
Alarmes apparues (HMI & DCS)
Alarmes apparues (HMI & DCS) | [12 empty] | Heure | Détails | [5 empty] | Origine
Heure |  | Détails | [9 empty] | Origine
Consignes Particuliers
Pompe incendie N°2 indisponible
Détecteurs gaz 45ha1,45ha 1 ; 3 ; 5 et 45ht3 ; 4; 5 en défaut
Alarme DCS tension phase 3 ALT
thermocouple inter-roue TTWS3F0-2 / TTWS2A0-1 en défauts

## jour 21
Rapport journalier chef de bloc 21/04/2026 | [18 empty] | 2025-11-14
|  |  | de 00h00 à 07h00 |  | de 07h00 à 14h00 |  |  | de14h00 à 20h00 |  |  | de 20h00 à 00h00
Chef de quart |  |  | Mourad Madder |  | Ismail Ounis |  |  | Ismail Ounis |  |  | Mourad Madder
Chef de bloc |  |  | Maher Cherni |  | Nejmeddine Attia |  |  | Med Bayrem Karoui |  |  | Maher Cherni
Opérateur 1 |  |  | LAMJED RAJHI |  | Hassen Ayari |  |  | Walid Ouertateni |  |  | LAMJED RAJHI
Opérateur 2 | [14 empty] | Mourad Madder | Maher Cherni | LAMJED RAJHI
[15 empty] | Karam BenKraiem | Med Bayrem Karoui | Walid Ouertateni
Compteur d'énergie | [14 empty] | Ismail Ounis | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari
DESIGNATION |  | 00h00 |  | 07h00 | 18h00 |  | 22h00 |  | 24h00 |  | Réalisation |  |  |  |  | Oussama Nefzi | slim bouras | Moez Jerbi
Active |  | 442367 |  | 442391 | 442434 |  | 442816 |  | 442915 |  | 548 |  |  | PRESELECT
Réactive fournie |  | 228850 | [6 empty] | 228852 |  | 2 |  |  | AGC
Réactive absorbée |  | 71530 | [6 empty] | 71600 |  | 70 |  |  | PMC
Auxiliaires |  | 39121180 |  | 39123440 | 39127014 |  | 39128670 |  | 39129438 |  | 8258 |  |  | PMS
Répartition Horaire Energie Brute | [7 empty] | Puissance max |  | 114MW
Jour |  | Pointe |  | Nuit | Total |  |  | T° amb |  | 21°C
43 |  | 382 |  | 123 | 548 |  |  | Heure |  | 17h44 |  |  | POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) |  |  |  |  | 114MW
[8 empty] | Nature |  | PMC |  |  | POINTE DU JOUR , HEURE |  |  |  |  | 17h44
[13 empty] | TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR |  |  |  |  | 6.4
Consommation auxiliaire en charge | [12 empty] | TOTAL DEMARRAGE PAR 24H |  |  |  |  | 1
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR |  |  |  |  | 0
couplage |  |  | 39121180 |  |  | 39126840 | [6 empty] | TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H |  |  |  |  | 0
Compteur découplage | [5 empty] | 39129134 | [6 empty] | CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) |  |  |  |  | 168965.3
Consommation |  |  | - |  |  | 2294 |  |  |  | - |  |  | CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  |  | 2294 |  |  | PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 548
[13 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H |  |  |  |  | 2.294
|  |  | 00h00 |  |  | 24h00 |  |  |  | Diff |  |  | PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 545.706
| Compteurs Combustibles | [11 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 8.258
| Comp. Gaz |  | 745926937.3 |  |  | 746095902.6 |  |  |  | 168965.3
| Comp. Gasoil |  | 638200 |  |  | 638200 |  |  |  | 0
Compteurs évènements
| Dém. Manuel |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
| Dém. Total |  | 2334 |  |  | 2335 |  |  |  | 1
| Dém. Rapide |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| Allumage |  | 2261 |  |  | 2262 |  |  |  | 1
| Déclenchement |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0
| Nb de couplage/j |  | 1
Compteurs Heures de fonctionnement
| H. de flamme |  | 28042.5 |  |  | 28048.9 |  |  |  | 6.4
| H. PMS |  | 361.9 |  |  | 361.9 |  |  |  | 0
| H. fct en Gaz |  | 28010.6 |  |  | 28017 |  |  |  | 6.4
| H. fct en Gasoil |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0
Heure |  | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (feuille 1) | [10 empty] | Heure | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (Feuille2)
00h00 |  | Groupe en prodution à 66 MW ; -25 MVAR ; 18°C
00h19 |  | Téléreglage hors service et baisse de charge
00h23 |  | Ordre d'arret de TG
00h25 |  | Découplage de groupe
00h33 |  | Extinction de flamme à 25,4% TNH
00h42 |  | (P173) Alarme écart temperature inter_roues excessif
00h44 |  | Groupe sur virage
17h19 |  | Ordre de démarrage TG en auto
17h20 |  | " P519" Def extracteur de sable N 2 filtre air TG
17h23 |  | Allumage de flamme à 15,9 TTXM : 442 °C / BBMAX : 5,29 mm/s
17h32 |  | FSNL
17h32 |  | Couplage du groupe
17h33 |  | Montée en charge de base PMC à la demande de dispatching
17h51 |  | Passage du mode de charge de base au mode AGC en service
22h58 |  | Téléreglage hors service et baisse de charge
23h04 |  | Ordre d'arret de TG
23h06 |  | Découplage de groupe
23h14 |  | Extinction de flamme à 25,2% TNH
23h22 |  | (P173) Alarme écart temperature inter_roues excessif
23h25 |  | Groupe sur virage
23h51 |  | (P262) Alarme defaut système protection incendie
DEMANDE DE TRAVAUX
DEMANDE DE TRAVAUX | [12 empty] | N° Bon | Détails (feuille2)
N° Bon |  | Détails (feuille1)
266972 |  | Control trimesrielle skid gaz
267010 |  | bruit anormal au niveau de la 88 TA 2
Alarmes apparues (HMI & DCS)
Alarmes apparues (HMI & DCS) | [12 empty] | Heure | Détails | [5 empty] | Origine
Heure |  | Détails | [9 empty] | Origine
Consignes Particuliers
Pompe incendie N°2 indisponible
Détecteurs gaz 45ha1,45ha 1 ; 3 ; 5 et 45ht3 ; 4; 5 en défaut
Alarme DCS tension phase 3 ALT
thermocouple inter-roue TTWS3F0-2 / TTWS2A0-1 en défauts

## jour 22
Rapport journalier chef de bloc 22/04/2026 | [18 empty] | 2025-11-14
|  |  | de 00h00 à 07h00 |  | de 07h00 à 14h00 |  |  | de14h00 à 20h00 |  |  | de 20h00 à 00h00
Chef de quart |  |  | Mourad Madder |  | Karam BenKraiem |  |  | Ismail Ounis |  |  | Ismail Ounis
Chef de bloc |  |  | Maher Cherni |  | Med Bayrem Karoui |  |  | Nejmeddine Attia |  |  | Nejmeddine Attia
Opérateur 1 |  |  | LAMJED RAJHI |  | LAMJED RAJHI |  |  | Hassen Ayari |  |  | Hassen Ayari
Opérateur 2 | [14 empty] | Mourad Madder | Maher Cherni | LAMJED RAJHI
[15 empty] | Karam BenKraiem | Med Bayrem Karoui | Walid Ouertateni
Compteur d'énergie | [14 empty] | Ismail Ounis | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari
DESIGNATION |  | 00h00 |  | 07h00 | 18h00 |  | 22h00 |  | 24h00 |  | Réalisation |  |  |  |  | Oussama Nefzi | slim bouras | Moez Jerbi
Active |  | 442915 |  | 442915 | 443080 |  | 443385 |  | 443385 |  | 470 |  |  | PRESELECT
Réactive fournie |  | 228852 | [6 empty] | 228853 |  | 1 |  |  | AGC
Réactive absorbée |  | 71600 | [6 empty] | 71654 |  | 54 |  |  | PMC
Auxiliaires |  | 39129438 |  | 39131608 | 39135141 |  | 39136691 |  | 39137363 |  | 7925 |  |  | PMS
Répartition Horaire Energie Brute | [7 empty] | Puissance max |  | 112MW
Jour |  | Pointe |  | Nuit | Total |  |  | T° amb |  | 17°C
165 |  | 305 |  | 0 | 470 |  |  | Heure |  | 17H51 |  |  | POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) |  |  |  |  | 112MW
[8 empty] | Nature |  | AGC |  |  | POINTE DU JOUR , HEURE |  |  |  |  | 17H51
[13 empty] | TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR |  |  |  |  | 5.3
Consommation auxiliaire en charge | [12 empty] | TOTAL DEMARRAGE PAR 24H |  |  |  |  | 1
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR |  |  |  |  | 0
couplage |  |  | 39134436 | [9 empty] | TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H |  |  |  |  | 0
Compteur découplage |  |  | 39136496 | [9 empty] | CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) |  |  |  |  | 144400.1
Consommation |  |  | 2060 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  |  | 2060 |  |  | PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 470
[13 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H |  |  |  |  | 2.06
|  |  | 00h00 |  |  | 24h00 |  |  |  | Diff |  |  | PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 467.94
| Compteurs Combustibles | [11 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 7.925
| Comp. Gaz |  | 746095902.6 |  |  | 746240302.7 |  |  |  | 144400.1
| Comp. Gasoil |  | 638200 |  |  | 638200 |  |  |  | 0
Compteurs évènements
| Dém. Manuel |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
| Dém. Total |  | 2335 |  |  | 2336 |  |  |  | 1
| Dém. Rapide |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| Allumage |  | 2262 |  |  | 2263 |  |  |  | 1
| Déclenchement |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0
Nb de couplage/j
Compteurs Heures de fonctionnement
| H. de flamme |  | 28048.9 |  |  | 28054.2 |  |  |  | 5.3
| H. PMS |  | 361.9 |  |  | 361.9 |  |  |  | 0
| H. fct en Gaz |  | 28017 |  |  | 28022.3 |  |  |  | 5.3
| H. fct en Gasoil |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0
Heure |  | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (feuille 1) | [10 empty] | Heure | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (Feuille2)
00h00 |  | Groupe sur virage disponible
16h00 |  | Ordre de démarrage TG en auto
16h04 |  | Allumage de flamme à 15,9 TTXM : 433 °C / BBMAX : 5,68 mm/s
16h09 |  | (P173) Alarme écart temperature inter_roues excessif
16h13 |  | FSNL
16h13 |  | Couplage du groupe
16h22 |  | AGC en service
21h12 |  | AGC hors service
21h12 |  | Ordre d'arret de TG
21h18 |  | Découplage de groupe
21h26 |  | Extinction de flamme à 25,2% TNH
21h30 |  | (P173) Alarme écart temperature inter_roues excessif
21h37 |  | Groupe sur virage
21h55 |  | ALM(p262) defaut système protection incendie
DEMANDE DE TRAVAUX
DEMANDE DE TRAVAUX | [12 empty] | N° Bon | Détails (feuille2)
N° Bon |  | Détails (feuille1)
Alarmes apparues (HMI & DCS)
Alarmes apparues (HMI & DCS) | [12 empty] | Heure | Détails | [5 empty] | Origine
Heure |  | Détails | [9 empty] | Origine
21h55 |  | ALM(p262) défaut systéme protection incendie | [9 empty] | HMI/DCS
Consignes Particuliers
Pompe incendie N°2 indisponible
Détecteurs gaz 45ha1,45ha 1 ; 3 ; 5 et 45ht3 ; 4; 5 en défaut
Alarme DCS tension phase 3 ALT
thermocouple inter-roue TTWS3F0-2 / TTWS2A0-1 en défauts

## jour 23
Rapport journalier chef de bloc 23/04/2026 | [18 empty] | 2025-11-14
|  |  | de 00h00 à 07h00 |  | de 07h00 à 14h00 |  |  | de14h00 à 20h00 |  |  | de 20h00 à 00h00
Chef de quart |  |  | Ismail Ounis |  | Karam BenKraiem |  |  | Karam BenKraiem |  |  | Ismail Ounis
Chef de bloc |  |  | Nejmeddine Attia |  | Med Bayrem Karoui |  |  | Med Bayrem Karoui |  |  | Nejmeddine Attia
Opérateur 1 |  |  | Hassen Ayari |  | Walid Ouertateni |  |  | slim bouras |  |  | Hassen Ayari
Opérateur 2 | [7 empty] | Moez Jerbi | [6 empty] | Mourad Madder | Maher Cherni | LAMJED RAJHI
[15 empty] | Karam BenKraiem | Med Bayrem Karoui | Walid Ouertateni
Compteur d'énergie | [14 empty] | Ismail Ounis | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari
DESIGNATION |  | 00h00 |  | 07h00 | 18h00 |  | 22h00 |  | 24h00 |  | Réalisation |  |  |  |  | Oussama Nefzi | slim bouras | Moez Jerbi
Active |  | 443385 |  | 443385 | 443499 |  | 443835 |  | 443987 |  | 602 |  |  | PRESELECT
Réactive fournie |  | 228853 | [6 empty] | 228853 |  | 0 |  |  | AGC
Réactive absorbée |  | 71654 | [6 empty] | 71722 |  | 68 |  |  | PMC
Auxiliaires |  | 39137363 |  | 39139393 | 39142570 |  | 399144233 |  | 39145002 |  | 7639 |  |  | PMS
Répartition Horaire Energie Brute | [7 empty] | Puissance max |  | 112MW
Jour |  | Pointe |  | Nuit | Total |  |  | T° amb |  | 17°C
114 |  | 336 |  | 152 | 602 |  |  | Heure |  | 22H37 |  |  | POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) |  |  |  |  | 112MW
[8 empty] | Nature |  | AGC |  |  | POINTE DU JOUR , HEURE |  |  |  |  | 22H37
[13 empty] | TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR |  |  |  |  | 7.7
Consommation auxiliaire en charge | [12 empty] | TOTAL DEMARRAGE PAR 24H |  |  |  |  | 1
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR |  |  |  |  | 0
couplage |  |  | 39142015 | [9 empty] | TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H |  |  |  |  | 0
Compteur découplage |  |  | 39145002 | [9 empty] | CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) |  |  |  |  | 190001.8
Consommation |  |  | 2987 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  |  | 2987 |  |  | PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 602
[13 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H |  |  |  |  | 2.987
|  |  | 00h00 |  |  | 24h00 |  |  |  | Diff |  |  | PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 599.013
| Compteurs Combustibles | [11 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 7.639
| Comp. Gaz |  | 746240302.7 |  |  | 746430304.5 |  |  |  | 190001.8
| Comp. Gasoil |  | 638200 |  |  | 638200 |  |  |  | 0
Compteurs évènements
| Dém. Manuel |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
| Dém. Total |  | 2336 |  |  | 2337 |  |  |  | 1
| Dém. Rapide |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| Allumage |  | 2263 |  |  | 2264 |  |  |  | 1
| Déclenchement |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0
Nb de couplage/j
Compteurs Heures de fonctionnement
| H. de flamme |  | 28054.2 |  |  | 28061.9 |  |  |  | 7.7
| H. PMS |  | 361.9 |  |  | 361.9 |  |  |  | 0
| H. fct en Gaz |  | 28022.3 |  |  | 28030 |  |  |  | 7.7
| H. fct en Gasoil |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0
Heure |  | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (feuille 1) | [10 empty] | Heure | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (Feuille2)
00h00 |  | groupe sur virage disponible
16h14 |  | Ordre de démarrage TG en auto
16h14 |  | " P519" Def extracteur de sable N 2 filtre air TG
16h18 |  | Allumage de flamme à 15,9 TTXM : 432 °C / BBMAX : 5,42 mm/s
16h26 |  | FSNL
16h26 |  | Couplage du groupe
16h27 |  | AGC en service
24H00 |  | Groupe en prodution à 60 MW ; -10 MVAR ; 17°C
DEMANDE DE TRAVAUX
DEMANDE DE TRAVAUX | [12 empty] | N° Bon | Détails (feuille2)
N° Bon |  | Détails (feuille1)
Alarmes apparues (HMI & DCS)
Alarmes apparues (HMI & DCS) | [12 empty] | Heure | Détails | [5 empty] | Origine
Heure |  | Détails | [9 empty] | Origine
07h25 |  | Défaut TG ouvert 52G déclenche | [9 empty] | DCS
Consignes Particuliers
Pompe incendie N°2 indisponible
Détecteurs gaz 45ha1,45ha 1 ; 3 ; 5 et 45ht3 ; 4; 5 en défaut
Alarme DCS tension phase 3 ALT
thermocouple inter-roue TTWS3F0-2 / TTWS2A0-1 en défauts

## jour 24
Rapport journalier chef de bloc 24/04/2026 | [18 empty] | 2025-11-14
|  |  | de 00h00 à 07h00 |  | de 07h00 à 14h00 |  |  | de14h00 à 20h00 |  |  | de 20h00 à 00h00
Chef de quart |  |  | Ismail Ounis |  | Ismail Ounis |  |  | Mourad Madder |  |  | Karam BenKraiem
Chef de bloc |  |  | Nejmeddine Attia |  | Nejmeddine Attia |  |  | Maher Cherni |  |  | Med Bayrem Karoui
Opérateur 1 |  |  | Hassen Ayari |  | slim bouras |  |  | Walid Ouertateni |  |  | Walid Ouertateni
Opérateur 2 | [14 empty] | Mourad Madder | Maher Cherni | LAMJED RAJHI
[15 empty] | Karam BenKraiem | Med Bayrem Karoui | Walid Ouertateni
Compteur d'énergie | [14 empty] | Ismail Ounis | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari
DESIGNATION |  | 00h00 |  | 07h00 | 18h00 |  | 22h00 |  | 24h00 |  | Réalisation |  |  |  |  | Oussama Nefzi | slim bouras | Moez Jerbi
Active |  | 443987 |  | 443987 | 444125 |  | 444496 |  | 444665 |  | 678 |  |  | PRESELECT
Réactive fournie |  | 228853 | [6 empty] | 228853 |  | 0 |  |  | AGC
Réactive absorbée |  | 71654 | [6 empty] | 71883 |  | 229 |  |  | PMC
Auxiliaires |  | 39145002 |  | 39147000 | 39150050 |  | 39151671 |  | 39152468 |  | 7466 |  |  | PMS
Répartition Horaire Energie Brute | [7 empty] | Puissance max |  | 111
Jour |  | Pointe |  | Nuit | Total |  |  | T° amb |  | 17
138 |  | 371 |  | 169 | 678 |  |  | Heure |  | 19h44 |  |  | POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) |  |  |  |  | 111
[8 empty] | Nature |  | AGC |  |  | POINTE DU JOUR , HEURE |  |  |  |  | 19h44
[13 empty] | TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR |  |  |  |  | 8.6
Consommation auxiliaire en charge | [12 empty] | TOTAL DEMARRAGE PAR 24H |  |  |  |  | 1
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR |  |  |  |  | 0
couplage |  |  | 39145002 |  |  | 39149431 | [6 empty] | TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H |  |  |  |  | 0
Compteur découplage |  |  | 39145232 |  |  | 39152468 | [6 empty] | CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) |  |  |  |  | 214342.6
Consommation |  |  | 230 |  |  | 3037 |  |  |  | - |  |  | CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  |  | 3267 |  |  | PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 678
[13 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H |  |  |  |  | 3.267
|  |  | 00h00 |  |  | 24h00 |  |  |  | Diff |  |  | PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 674.733
| Compteurs Combustibles | [11 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 7.466
| Comp. Gaz |  | 746430304.5 |  |  | 746644647.1 |  |  |  | 214342.6
| Comp. Gasoil |  | 638200 |  |  | 638200 |  |  |  | 0
| Dém. Manuel |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
| Dém. Total |  | 2337 |  |  | 2338 |  |  |  | 1
| Dém. Rapide |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| Allumage |  | 2264 |  |  | 2265 |  |  |  | 1
| Déclenchement |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0
| Nb de couplage/j |  | 1
Compteurs Heures de fonctionnement
| H. de flamme |  | 28061.9 |  |  | 28070.5 |  |  |  | 8.6
| H. PMS |  | 361.9 |  |  | 361.9 |  |  |  | 0
| H. fct en Gaz |  | 28030 |  |  | 28038.6 |  |  |  | 8.6
| H. fct en Gasoil |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0
Heure |  | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (feuille 1) | [10 empty] | Heure | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (Feuille2)
00H00 |  | Groupe en prodution à 60 MW ; -10 MVAR ; 17°C
00h28 |  | AGC hors service
00h33 |  | Ordre d'arret de TG
00h35 |  | Découplage de groupe
00h42 |  | Extinction de flamme à 25,2% TNH
00h53 |  | Groupe sur virage
16h03 |  | Ordre démarrage de TG en auto
16h05 |  | (P519) Alarme defaut extracteur N°2 filtre air TG
16h08 |  | Allumage de flamme à 15,9% TNH ; TTXM : 435°C ; BBMAX :6,34 mm/s
16h13 |  | (P173) Alarme ecart temperature inter-roue excessif
16h16 |  | Séquence complete FSNL
16h17 |  | Couplage de groupe et prise de charge à 20 MW
16h20 |  | Monté de charge à 50 MW
16h23 |  | Téléreglage en mode dispatching
23h56 |  | AGC hors service
23h57 |  | Ordre d'arret TG
24h00 |  | TG en phase d'arrêt
DEMANDE DE TRAVAUX
DEMANDE DE TRAVAUX | [12 empty] | N° Bon | Détails (feuille2)
N° Bon |  | Détails (feuille1)
267029 |  | Défaut armoir GCP (52GT)
267028 |  | Serrage et nettoyage de l'armoir MINIMAX
Alarmes apparues (HMI & DCS)
Alarmes apparues (HMI & DCS) | [12 empty] | Heure | Détails | [5 empty] | Origine
Heure |  | Détails | [9 empty] | Origine
Consignes Particuliers
Pompe incendie N°2 indisponible
Détecteurs gaz 45ha1,45ha 1 ; 3 ; 5 et 45ht3 ; 4; 5 en défaut
Alarme DCS tension phase 3 ALT
thermocouple inter-roue TTWS3F0-2 / TTWS2A0-1 en défauts

## jour 25
Rapport journalier chef de bloc 25/04/2026 | [18 empty] | 2025-11-14
|  |  | de 00h00 à 07h00 |  | de 07h00 à 14h00 |  |  | de14h00 à 20h00 |  |  | de 20h00 à 00h00
Chef de quart |  |  | Karam BenKraiem |  | Karam BenKraiem |  |  | Mourad Madder |  |  | Karam BenKraiem
Chef de bloc |  |  | Med Bayrem Karoui |  | Maher Cherni |  |  | Maher Cherni |  |  | Med Bayrem Karoui
Opérateur 1 |  |  | Walid Ouertateni |  | slim bouras |  |  | LAMJED RAJHI |  |  | Walid Ouertateni
Opérateur 2 |  |  |  |  | Moez Jerbi | [9 empty] | Mourad Madder | Maher Cherni | LAMJED RAJHI
[15 empty] | Karam BenKraiem | Med Bayrem Karoui | Walid Ouertateni
Compteur d'énergie | [14 empty] | Ismail Ounis | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari
DESIGNATION |  | 00h00 |  | 07h00 | 18h00 |  | 22h00 |  | 24h00 |  | Réalisation |  |  |  |  | Oussama Nefzi | slim bouras | Moez Jerbi
Active |  | 444665 |  | 444668 | 444668 |  | 444914 |  | 445002 |  | 337 |  |  | PRESELECT
Réactive fournie |  | 228853 | [6 empty] | 228853 |  | 0 |  |  | AGC
Réactive absorbée |  | 71883 | [6 empty] | 71988 |  | 105 |  |  | PMC
Auxiliaires |  | 39152468 |  | 39154537 | 39157251 |  | 39158897 |  | 39159674 |  | 7206 |  |  | PMS
Répartition Horaire Energie Brute | [7 empty] | Puissance max |  | 109
Jour |  | Pointe |  | Nuit | Total |  |  | T° amb |  | 18
0 |  | 246 |  | 91 | 337 |  |  | Heure |  | 22h05 |  |  | POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) |  |  |  |  | 109
[8 empty] | Nature |  | AGC |  |  | POINTE DU JOUR , HEURE |  |  |  |  | 22h05
[13 empty] | TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR |  |  |  |  | 4.6
Consommation auxiliaire en charge | [12 empty] | TOTAL DEMARRAGE PAR 24H |  |  |  |  | 1
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR |  |  |  |  | 0
couplage |  |  | 39152468 |  |  | 39157754 | [6 empty] | TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H |  |  |  |  | 0
Compteur découplage |  |  | 39152510 |  |  | 39159365 | [6 empty] | CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) |  |  |  |  | 107764.7
Consommation |  |  | 42 |  |  | 1611 |  |  |  | - |  |  | CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  |  | 1653 |  |  | PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 337
[13 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H |  |  |  |  | 1.653
|  |  | 00h00 |  |  | 24h00 |  |  |  | Diff |  |  | PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 335.347
| Compteurs Combustibles | [11 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 7.206
| Comp. Gaz |  | 746644647.1 |  |  | 746752411.8 |  |  |  | 107764.7
| Comp. Gasoil |  | 638200 |  |  | 638200 |  |  |  | 0
| Dém. Manuel |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
| Dém. Total |  | 2338 |  |  | 2339 |  |  |  | 1
| Dém. Rapide |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| Allumage |  | 2265 |  |  | 2266 |  |  |  | 1
| Déclenchement |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0
| Nb de couplage/j |  | 1
Compteurs Heures de fonctionnement
| H. de flamme |  | 28070.5 |  |  | 28075.1 |  |  |  | 4.6
| H. PMS |  | 361.9 |  |  | 361.9 |  |  |  | 0
| H. fct en Gaz |  | 28038.6 |  |  | 28043.2 |  |  |  | 4.6
| H. fct en Gasoil |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0
Heure |  | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (feuille 1) | [10 empty] | Heure | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (Feuille2)
00h00 |  | TG en phase d'arrêt
00h05 |  | Découplage du groupe
00h12 |  | Extinction de flamme à 25% TNH
00h13 |  | "P286" Volet aeration compartiment turbine fermé
00h23 |  | Groupe sur virage disponible
18h44 |  | Ordre démarrage de TG en auto
18h45 |  | (P519) Alarme defaut extracteur N°2 filtre air TG
18h49 |  | Allumage de flamme à 15,9 % TNH ; TTXM : 435°C ; BBMAX :6,10 mm/s
18h54 |  | (P173) Alarme ecart temperature inter-roue excessif
18h57 |  | Séquence complete FSNL
18h57 |  | Couplage de groupe et prise de charge à 20 MW
19h01 |  | Monté de charge à 40 MW et téléreglage en mode dispatching
22h55 |  | AGC hors service
22h56 |  | Ordre d'arret TG
23h04 |  | Découplage du groupe
23h11 |  | Extinction de flamme à 25% TNH
23h12 |  | "p286" Volet aeration compartiment turbine fermé
23h23 |  | Groupe sur virage disponible
DEMANDE DE TRAVAUX
DEMANDE DE TRAVAUX | [12 empty] | N° Bon | Détails (feuille2)
N° Bon |  | Détails (feuille1)
266977 |  | Défaut incendie Minimax
Alarmes apparues (HMI & DCS)
Alarmes apparues (HMI & DCS) | [12 empty] | Heure | Détails | [5 empty] | Origine
Heure |  | Détails | [9 empty] | Origine
Consignes Particuliers
Pompe incendie N°2 indisponible
Détecteurs gaz 45ha1,45ha 1 ; 3 ; 5 et 45ht3 ; 4; 5 en défaut
Alarme DCS tension phase 3 ALT
thermocouple inter-roue TTWS3F0-2 / TTWS2A0-1 en défauts

## jour 26
Rapport journalier chef de bloc 26/04/2026 | [18 empty] | 2025-11-14
|  |  | de 00h00 à 07h00 |  | de 07h00 à 14h00 |  |  | de14h00 à 20h00 |  |  | de 20h00 à 00h00
Chef de quart |  |  | Karam BenKraiem |  | Mourad Madder |  |  | Ismail Ounis |  |  | Ismail Ounis
Chef de bloc |  |  | Med Bayrem Karoui |  | Maher Cherni |  |  | Nejmeddine Attia |  |  | Nejmeddine Attia
Opérateur 1 |  |  | Walid Ouertateni |  | LAMJED RAJHI |  |  | Hassen Ayari |  |  | Hassen Ayari
Opérateur 2 | [10 empty] | Moez Jerbi |  |  |  | Mourad Madder | Maher Cherni | LAMJED RAJHI
[15 empty] | Karam BenKraiem | Med Bayrem Karoui | Walid Ouertateni
Compteur d'énergie | [14 empty] | Ismail Ounis | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari
DESIGNATION |  | 00h00 |  | 07h00 | 18h00 |  | 22h00 |  | 24h00 |  | Réalisation |  |  |  |  | Oussama Nefzi | slim bouras | Moez Jerbi
Active |  | 445002 |  | 445002 | 445002 |  | 445002 |  | 445002 |  | 0 |  |  | PRESELECT
Réactive fournie |  | 228853 | [6 empty] | 228853 |  | 0 |  |  | AGC
Réactive absorbée |  | 71988 | [6 empty] | 71988 |  | 0 |  |  | PMC
Auxiliaires |  | 39159674 |  | 39161750 | 39164867 |  | 39165803 |  | 39166213 |  | 6539 |  |  | PMS
Répartition Horaire Energie Brute | [7 empty] | Puissance max
Jour |  | Pointe |  | Nuit | Total |  |  | T° amb
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Heure |  |  |  |  | POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) |  |  |  |  | 0
[8 empty] | Nature |  |  |  |  | POINTE DU JOUR , HEURE |  |  |  |  | 0:00
[13 empty] | TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR |  |  |  |  | 0
Consommation auxiliaire en charge | [12 empty] | TOTAL DEMARRAGE PAR 24H |  |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR |  |  |  |  | 0
couplage | [12 empty] | TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H |  |  |  |  | 0
Compteur découplage | [12 empty] | CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) |  |  |  |  | 0
Consommation |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  |  | - |  |  | PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 0
[13 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  | 00h00 |  |  | 24h00 |  |  |  | Diff |  |  | PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | #VALUE!
| Compteurs Combustibles | [11 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 6.539
| Comp. Gaz |  | 746752411.8 |  |  | 746752411.8 |  |  |  | 0
| Comp. Gasoil |  | 638200 |  |  | 638200 |  |  |  | 0
| Dém. Manuel |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
| Dém. Total |  | 2339 |  |  | 2339 |  |  |  | 0
| Dém. Rapide |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| Allumage |  | 2266 |  |  | 2266 |  |  |  | 0
| Déclenchement |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0
Nb de couplage/j
Compteurs Heures de fonctionnement
| H. de flamme |  | 28075.1 |  |  | 28075.1 |  |  |  | 0
| H. PMS |  | 361.9 |  |  | 361.9 |  |  |  | 0
| H. fct en Gaz |  | 28043.2 |  |  | 28043.2 |  |  |  | 0
| H. fct en Gasoil |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0
Heure |  | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (feuille 1) | [10 empty] | Heure | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (Feuille2)
00h00 |  | Groupe sur virage disponible
06h59 |  | "p286" Volet aeration compartiment turbine fermé
08h44 |  | (P262) Alarme défaut systéme protection incendie
DEMANDE DE TRAVAUX
DEMANDE DE TRAVAUX | [12 empty] | N° Bon | Détails (feuille2)
N° Bon |  | Détails (feuille1)
Alarmes apparues (HMI & DCS)
Alarmes apparues (HMI & DCS) | [12 empty] | Heure | Détails | [5 empty] | Origine
Heure |  | Détails | [9 empty] | Origine
Consignes Particuliers
Pompe incendie N°2 indisponible
Détecteurs gaz 45ha1,45ha 1 ; 3 ; 5 et 45ht3 ; 4; 5 en défaut
Alarme DCS tension phase 3 ALT
thermocouple inter-roue TTWS3F0-2 / TTWS2A0-1 en défauts

## jour 27
Rapport journalier chef de bloc 27/04/2026 | [18 empty] | 2025-11-14
|  |  | de 00h00 à 07h00 |  | de 07h00 à 14h00 |  |  | de14h00 à 20h00 |  |  | de 20h00 à 00h00
Chef de quart |  |  | Ismail Ounis |  | Mourad Madder |  |  | Mourad Madder |  |  | Karam BenKraiem
Chef de bloc |  |  | Nejmeddine Attia |  | Maher Cherni |  |  | Nejmeddine Attia |  |  | Oussama Nefzi
Opérateur 1 |  |  | Hassen Ayari |  | LAMJED RAJHI |  |  | Hassen Ayari |  |  | slim bouras
Opérateur 2 |  |  | Moez Jerbi | [7 empty] | Moez Jerbi |  |  |  | Mourad Madder | Maher Cherni | LAMJED RAJHI
[15 empty] | Karam BenKraiem | Med Bayrem Karoui | Walid Ouertateni
Compteur d'énergie | [14 empty] | Ismail Ounis | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari
DESIGNATION |  | 00h00 |  | 07h00 | 18h00 |  | 22h00 |  | 24h00 |  | Réalisation |  |  |  |  | Oussama Nefzi | slim bouras | Moez Jerbi
Active |  | 445002 |  | 445002 | 445002 |  | 445002 |  | 445002 |  | 0 |  |  | PRESELECT
Réactive fournie |  | 228853 | [6 empty] | 228853 |  | 0 |  |  | AGC
Réactive absorbée |  | 71988 | [6 empty] | 71988 |  | 0 |  |  | PMC
Auxiliaires |  | 39166213 |  | 39168045 | 39169661 |  | 39170635 |  | 39171050 |  | 4837 |  |  | PMS
Répartition Horaire Energie Brute | [7 empty] | Puissance max
Jour |  | Pointe |  | Nuit | Total |  |  | T° amb
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Heure |  |  |  |  | POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) |  |  |  |  | 0
[8 empty] | Nature |  |  |  |  | POINTE DU JOUR , HEURE |  |  |  |  | 0:00
[13 empty] | TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR |  |  |  |  | 0
Consommation auxiliaire en charge | [12 empty] | TOTAL DEMARRAGE PAR 24H |  |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR |  |  |  |  | 0
couplage | [12 empty] | TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H |  |  |  |  | 0
Compteur découplage | [12 empty] | CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) |  |  |  |  | 0
Consommation |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  |  | - |  |  | PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 0
[13 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  | 00h00 |  |  | 24h00 |  |  |  | Diff |  |  | PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | #VALUE!
| Compteurs Combustibles | [11 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 4.837
| Comp. Gaz |  | 746752411.8 |  |  | 746752411.8 |  |  |  | 0
| Comp. Gasoil |  | 638200 |  |  | 638200 |  |  |  | 0
| Dém. Manuel |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
| Dém. Total |  | 2339 |  |  | 2339 |  |  |  | 0
| Dém. Rapide |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| Allumage |  | 2266 |  |  | 2266 |  |  |  | 0
| Déclenchement |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0
Nb de couplage/j
Compteurs Heures de fonctionnement
| H. de flamme |  | 28075.1 |  |  | 28075.1 |  |  |  | 0
| H. PMS |  | 361.9 |  |  | 361.9 |  |  |  | 0
| H. fct en Gaz |  | 28043.2 |  |  | 28043.2 |  |  |  | 0
| H. fct en Gasoil |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0
Heure |  | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (feuille 1) | [10 empty] | Heure | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (Feuille2)
00h00 |  | Groupe sur virage disponible
09H18 |  | Groupe déclaré indisponible
09h34 |  | Ordre d'arret de systéme de virage
09h48 |  | Virage a zero tours
16h18 |  | Groupe sur virage
20h18 |  | Groupe déclaré disponible
DEMANDE DE TRAVAUX
DEMANDE DE TRAVAUX | [12 empty] | N° Bon | Détails (feuille2)
N° Bon |  | Détails (feuille1)
266968 |  | Probleme ventilation compartiment turbine
266977 |  | Déclenchement par défaut de protection incendie
Alarmes apparues (HMI & DCS)
Alarmes apparues (HMI & DCS) | [12 empty] | Heure | Détails | [5 empty] | Origine
Heure |  | Détails | [9 empty] | Origine
Consignes Particuliers
Pompe incendie N°2 indisponible
Détecteurs gaz 45ha1,45ha 1 ; 3 ; 5 et 45ht3 ; 4; 5 en défaut
Alarme DCS tension phase 3 ALT
thermocouple inter-roue TTWS3F0-2 / TTWS2A0-1 en défauts

## jour 28
Rapport journalier chef de bloc 28/04/2026 | [18 empty] | 2025-11-14
|  |  | de 00h00 à 07h00 |  | de 07h00 à 14h00 |  |  | de14h00 à 20h00 |  |  | de 20h00 à 00h00
Chef de quart |  |  | Karam BenKraiem |  | Mourad Madder |  |  | Karam BenKraiem |  |  | Mourad Madder
Chef de bloc |  |  | Oussama Nefzi |  | Nejmeddine Attia |  |  | Maher Cherni |  |  | Maher Cherni
Opérateur 1 |  |  | slim bouras |  | Hassen Ayari |  |  | LAMJED RAJHI |  |  | LAMJED RAJHI
Opérateur 2 |  |  | Moez Jerbi | [11 empty] | Mourad Madder | Maher Cherni | LAMJED RAJHI
[15 empty] | Karam BenKraiem | Med Bayrem Karoui | Walid Ouertateni
Compteur d'énergie | [14 empty] | Ismail Ounis | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari
DESIGNATION |  | 00h00 |  | 07h00 | 18h00 |  | 22h00 |  | 24h00 |  | Réalisation |  |  |  |  | Oussama Nefzi | slim bouras | Moez Jerbi
Active |  | 445002 |  | 445002 | 445002 |  | 445297 |  | 445347 |  | 345 |  |  | PRESELECT
Réactive fournie |  | 228853 | [6 empty] | 228853 |  | 0 |  |  | AGC
Réactive absorbée |  | 71988 | [6 empty] | 72088 |  | 100 |  |  | PMC
Auxiliaires |  | 39171050 |  | 39172580 | 39175609 |  | 39177425 |  | 39178178 |  | 7128 |  |  | PMS
Répartition Horaire Energie Brute | [7 empty] | Puissance max |  | 110MW
Jour |  | Pointe |  | Nuit | Total |  |  | T° amb |  | 21°C
0 |  | 295 |  | 50 | 345 |  |  | Heure |  | 19h04 |  |  | POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) |  |  |  |  | 110MW
[8 empty] | Nature |  | AGC |  |  | POINTE DU JOUR , HEURE |  |  |  |  | 19h04
[13 empty] | TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR |  |  |  |  | 4.8
Consommation auxiliaire en charge | [12 empty] | TOTAL DEMARRAGE PAR 24H |  |  |  |  | 1
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR |  |  |  |  | 0
couplage |  |  | 39175901 | [9 empty] | TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H |  |  |  |  | 0
Compteur découplage |  |  | 39177756 | [9 empty] | CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) |  |  |  |  | 111678.5
Consommation |  |  | 1855 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  |  | 1855 |  |  | PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 345
[13 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H |  |  |  |  | 1.855
|  |  | 00h00 |  |  | 24h00 |  |  |  | Diff |  |  | PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 343.145
| Compteurs Combustibles | [11 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 7.128
| Comp. Gaz |  | 746752411.8 |  |  | 746864090.3 |  |  |  | 111678.5
| Comp. Gasoil |  | 638200 |  |  | 638200 |  |  |  | 0
| Dém. Manuel |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
| Dém. Total |  | 2339 |  |  | 2340 |  |  |  | 1
| Dém. Rapide |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| Allumage |  | 2266 |  |  | 2267 |  |  |  | 1
| Déclenchement |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0
| Nb de couplage/j |  | 1
Compteurs Heures de fonctionnement
| H. de flamme |  | 28075.1 |  |  | 28079.9 |  |  |  | 4.8
| H. PMS |  | 361.9 |  |  | 361.9 |  |  |  | 0
| H. fct en Gaz |  | 28043.2 |  |  | 28048 |  |  |  | 4.8
| H. fct en Gasoil |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0
Heure |  | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (feuille 1) | [10 empty] | Heure | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (Feuille2)
00h00 |  | Groupe sur virage disponible
18h02 |  | Ordre démarrage de TG en auto
18h03 |  | (P519) Alarme défaut extracteur N°2 filtre air TG
18h07 |  | Allumage de flamme à 15,8 % TNH ; TTXM : 447°C ; BBMAX :5,12 mm/s
18h12 |  | (P173) Alarme écart temperature inter-roue excessif
18h15 |  | Séquence complete FSNL
18h15 |  | Couplage de groupe et prise de charge à 20 MW
18h19 |  | Téléreglage en mode dispatching
22h42 |  | Téléreglage hors service et baisse de charge
22h45 |  | Ordre d'arret de TG
22h47 |  | Découplage de groupe
22h55 |  | Extinction de flamme à 25,4% TNH
23h04 |  | (P173) Alarme écart temperature inter_roues excessif
23h06 |  | Groupe sur virage
DEMANDE DE TRAVAUX
DEMANDE DE TRAVAUX | [12 empty] | N° Bon | Détails (feuille2)
N° Bon |  | Détails (feuille1)
Alarmes apparues (HMI & DCS)
Alarmes apparues (HMI & DCS) | [12 empty] | Heure | Détails | [5 empty] | Origine
Heure |  | Détails | [9 empty] | Origine
Consignes Particuliers
Pompe incendie N°2 indisponible
Détecteurs gaz 45ha1,45ha 1 ; 3 ; 5 et 45ht3 ; 4; 5 en défaut
Alarme DCS tension phase 3 ALT
thermocouple inter-roue TTWS3F0-2 / TTWS2A0-1 en défauts

## jour 29
Rapport journalier chef de bloc 29/04/2026 | [18 empty] | 2025-11-14
|  |  | de 00h00 à 07h00 |  | de 07h00 à 14h00 |  |  | de14h00 à 20h00 |  |  | de 20h00 à 00h00
Chef de quart |  |  | Mourad Madder |  | Karam BenKraiem |  |  | Karam BenKraiem |  |  | Mourad Madder
Chef de bloc |  |  | Maher Cherni |  | Nejmeddine Attia |  |  | Nejmeddine Attia |  |  | Maher Cherni
Opérateur 1 |  |  | LAMJED RAJHI |  | Hassen Ayari |  |  | Hassen Ayari |  |  | LAMJED RAJHI
Opérateur 2 | [14 empty] | Mourad Madder | Maher Cherni | LAMJED RAJHI
[15 empty] | Karam BenKraiem | Med Bayrem Karoui | Walid Ouertateni
Compteur d'énergie | [14 empty] | Ismail Ounis | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari
DESIGNATION |  | 00h00 |  | 07h00 | 18h00 |  | 22h00 |  | 24h00 |  | Réalisation |  |  |  |  | Oussama Nefzi | slim bouras | Moez Jerbi
Active |  | 445347 |  | 445347 | 445347 |  | 445433 |  | 445433 |  | 86 |  |  | PRESELECT
Réactive fournie |  | 228853 | [6 empty] | 228853 |  | 0 |  |  | AGC
Réactive absorbée |  | 72088 | [6 empty] | 72124 |  | 36 |  |  | PMC
Auxiliaires |  | 39178178 |  | 39180165 | 39182996 |  | 39184620 |  | 39185245 |  | 7067 |  |  | PMS
Répartition Horaire Energie Brute | [7 empty] | Puissance max |  | 83MW
Jour |  | Pointe |  | Nuit | Total |  |  | T° amb |  | 20°C
0 |  | 86 |  | 0 | 86 |  |  | Heure |  | 18h58 |  |  | POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) |  |  |  |  | 83MW
[8 empty] | Nature |  | AGC |  |  | POINTE DU JOUR , HEURE |  |  |  |  | 18h58
[13 empty] | TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR |  |  |  |  | 2
Consommation auxiliaire en charge | [12 empty] | TOTAL DEMARRAGE PAR 24H |  |  |  |  | 1
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR |  |  |  |  | 0
couplage |  |  | 39183357 | [9 empty] | TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H |  |  |  |  | 0
Compteur découplage |  |  | 39184054 | [9 empty] | CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) |  |  |  |  | 33058.4
Consommation |  |  | 697 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  |  | 697 |  |  | PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 86
[13 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H |  |  |  |  | 0.697
|  |  | 00h00 |  |  | 24h00 |  |  |  | Diff |  |  | PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 85.303
| Compteurs Combustibles | [11 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 7.067
| Comp. Gaz |  | 746864090.3 |  |  | 746897148.7 |  |  |  | 33058.4
| Comp. Gasoil |  | 638200 |  |  | 638200 |  |  |  | 0
| Dém. Manuel |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
| Dém. Total |  | 2340 |  |  | 2341 |  |  |  | 1
| Dém. Rapide |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| Allumage |  | 2267 |  |  | 2268 |  |  |  | 1
| Déclenchement |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0
| Nb de couplage/j |  | 1
Compteurs Heures de fonctionnement
| H. de flamme |  | 28079.9 |  |  | 28081.9 |  |  |  | 2
| H. PMS |  | 361.9 |  |  | 361.9 |  |  |  | 0
| H. fct en Gaz |  | 28048 |  |  | 28050 |  |  |  | 2
| H. fct en Gasoil |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0
Heure |  | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (feuille 1) | [10 empty] | Heure | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (Feuille2)
00h00 |  | Groupe sur virage disponible
18h23 |  | Ordre démarrage de TG en auto
18h24 |  | (P519) Alarme défaut extracteur N°2 filtre air TG
18h27 |  | Allumage de flamme à 15,9 % TNH ; TTXM : 438°C ; BBMAX :5,30 mm/s
18h33 |  | (P173) Alarme écart temperature inter-roue excessif
18h36 |  | Séquence complete FSNL
18h36 |  | Couplage de groupe et prise de charge à 20 MW
18h45 |  | Téléreglage en mode dispatching
20h16 |  | Téléreglage hors service et baisse de charge
20h19 |  | Ordre d'arret de TG
20h21 |  | Découplage de groupe
20h28 |  | Extinction de flamme à 25,4% TNH
20h37 |  | (P173) Alarme écart temperature inter_roues excessif
20h39 |  | Groupe sur virage
DEMANDE DE TRAVAUX
DEMANDE DE TRAVAUX | [12 empty] | N° Bon | Détails (feuille2)
N° Bon |  | Détails (feuille1)
Alarmes apparues (HMI & DCS)
Alarmes apparues (HMI & DCS) | [12 empty] | Heure | Détails | [5 empty] | Origine
Heure |  | Détails | [9 empty] | Origine
Consignes Particuliers
Pompe incendie N°2 indisponible
Détecteurs gaz 45ha1,45ha 1 ; 3 ; 5 et 45ht3 ; 4; 5 en défaut
Alarme DCS tension phase 3 ALT
thermocouple inter-roue TTWS3F0-2 / TTWS2A0-1 en défauts

## jour 30
Rapport journalier chef de bloc 30/04/2026 | [18 empty] | 2025-11-14
|  |  | de 00h00 à 07h00 |  | de 07h00 à 14h00 |  |  | de14h00 à 20h00 |  |  | de 20h00 à 00h00
Chef de quart |  |  | Mourad Madder |  | Karam BenKraiem |  |  | Karam BenKraiem |  |  | Ismail Ounis
Chef de bloc |  |  | Maher Cherni |  | Oussama Nefzi |  |  | Nejmeddine Attia |  |  | Nejmeddine Attia
Opérateur 1 |  |  | LAMJED RAJHI |  | slim bouras |  |  | Hassen Ayari |  |  | Hassen Ayari
Opérateur 2 | [7 empty] | Moez Jerbi | [6 empty] | Mourad Madder | Maher Cherni | LAMJED RAJHI
[15 empty] | Karam BenKraiem | Med Bayrem Karoui | Walid Ouertateni
Compteur d'énergie | [14 empty] | Ismail Ounis | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari
DESIGNATION |  | 00h00 |  | 07h00 | 18h00 |  | 22h00 |  | 24h00 |  | Réalisation |  |  |  |  | Oussama Nefzi | slim bouras | Moez Jerbi
Active |  | 445433 |  | 445433 | 445433 |  | 445433 |  | 445433 |  | 0 |  |  | PRESELECT
Réactive fournie |  | 228853 | [6 empty] | 228853 |  | 0 |  |  | AGC
Réactive absorbée |  | 72124 | [6 empty] | 72124 |  | 0 |  |  | PMC
Auxiliaires |  | 39185245 |  | 39187395 | 39190671 |  | 39191772 |  | 39192248 |  | 7003 |  |  | PMS
Répartition Horaire Energie Brute | [7 empty] | Puissance max
Jour |  | Pointe |  | Nuit | Total |  |  | T° amb
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Heure |  |  |  |  | POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) |  |  |  |  | 0
[8 empty] | Nature |  |  |  |  | POINTE DU JOUR , HEURE |  |  |  |  | 0:00
[13 empty] | TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR |  |  |  |  | 0
Consommation auxiliaire en charge | [12 empty] | TOTAL DEMARRAGE PAR 24H |  |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR |  |  |  |  | 0
couplage | [12 empty] | TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H |  |  |  |  | 0
Compteur découplage | [12 empty] | CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) |  |  |  |  | 0
Consommation |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  |  | - |  |  | PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 0
[13 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  | 00h00 |  |  | 24h00 |  |  |  | Diff |  |  | PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | #VALUE!
| Compteurs Combustibles | [11 empty] | CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H |  |  |  |  | 7.003
| Comp. Gaz |  | 746897148.7 |  |  | 746897148.7 |  |  |  | 0
| Comp. Gasoil |  | 638200 |  |  | 638200 |  |  |  | 0
| Dém. Manuel |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
| Dém. Total |  | 2341 |  |  | 2341 |  |  |  | 0
| Dém. Rapide |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| Allumage |  | 2268 |  |  | 2268 |  |  |  | 0
| Déclenchement |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0
Nb de couplage/j
Compteurs Heures de fonctionnement
| H. de flamme |  | 28081.9 |  |  | 28081.9 |  |  |  | 0
| H. PMS |  | 361.9 |  |  | 361.9 |  |  |  | 0
| H. fct en Gaz |  | 28050 |  |  | 28050 |  |  |  | 0
| H. fct en Gasoil |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0
Heure |  | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (feuille 1) | [10 empty] | Heure | MANŒUVRES D'EXPLOITATION (Feuille2)
00h00 |  | Groupe sur virage disponible
DEMANDE DE TRAVAUX
DEMANDE DE TRAVAUX | [12 empty] | N° Bon | Détails (feuille2)
N° Bon |  | Détails (feuille1)
Alarmes apparues (HMI & DCS)
Alarmes apparues (HMI & DCS) | [12 empty] | Heure | Détails | [5 empty] | Origine
Heure |  | Détails | [9 empty] | Origine
20h21 |  | ALM PUISSANCE REACTIVAL TERNATEUR BASSE -124 MVAR (-50,00)
Consignes Particuliers
Pompe incendie N°2 indisponible
Détecteurs gaz 45ha1,45ha 1 ; 3 ; 5 et 45ht3 ; 4; 5 en défaut
Alarme DCS tension phase 3 ALT
thermocouple inter-roue TTWS3F0-2 / TTWS2A0-1 en défauts