## JOUR 01
RAPPORT D'EXPLOITATION | [10 empty] | MADDER MOURAD | Maher Cherni | Amjed Rajhi
01/05/2026 | [10 empty] | KARAM BEN KRAIEM | Med Beyram Karoui | Walid Ourtateni | -
[11 empty] | ISMAIL OUNIS | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari | -
|  | 00 H – 07 H |  | 07 H – 14 H |  | 14 H – 20 H |  | 20 H – 24 H |  |  |  | Oussama Nefzi | Slim Bouras | Moez jerbi
Chef de Quart |  | ISMAIL OUNIS |  | KARAM BEN KRAIEM |  | KARAM BEN KRAIEM |  | ISMAIL OUNIS
Chef de Bloc |  | Nejmeddine Attia |  | Med Beyram Karoui |  | Oussama Nefzi |  | Nejmeddine Attia
Opérateurs |  | Hassen Ayari |  | Walid Ourtateni |  | Slim Bouras |  | Hassen Ayari
|  | - |  | - |  | Moez jerbi |  | -
TABLE DES MATIÈRES
1- CONSIGNE Exploitation
2- Incident d'exploitation
3- Manœuvres d'exploitation
4- Liste des alarmes non expressif ou répétitif
5- Les Photos du jour
6- Demande de service
7- Manœuvres d'entretien
7.1- Travaux De Maintenance Curative
7.2- Travaux De Maintenance Systématique
8- Matériels défectueux et points de réserve retenus
9- Paramètres d'exploitation de 24H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
1- CONSIGNE D'EXPLOITATION
1. A faire attention au niveau de gaz dans les détecteur gaz compartiment a cause d'absence de protection détection gaz turbine. 2. Défaut communication DCS -- HMI. 3. A surveiller la température de l'accouplement des auxiliaires. 4. Filtre à cartouche 201FI consigné
2-INCIDENT D'EXPLOITATION
3-MANŒUVRES D'EXPLOITATION
Heure | Événement
00:00 | Groupe sur virage et disponible
Tag | Désignation
P245 | MAUVAISE MESURE AIR ATOMISATION
P173 | ECART TEMPERATURE INTER_ROUES EXCESSIF
P399 | RACK EXTERIEUR GENERALE EN DEFAUT
P394 | DEPLACEMENT RADIAL ARBRE ALT.DANGER
P393 | DEPLACEMENTRADIAL ARBRE ALT.ALERTE
D1371 | TCQA SERVO CURRENT DRIVE OFFSET TROUBLE.
D273 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, P15
D274 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, N15
D1857 | VOTER MISMATCH <R>L86CSTALL
D8333 | VOTER MISMATCH <T> FPRG_INT
D3592 | VOTER MISMATCH <S>FPRG_INT
D1858 | VOTER MISMATCH <R> L3CPDL
D2353 | VOTER MISMATCH <S> L3CPDL
D2850 | VOTER MISMATCH <T> L3CPDL
P525 | DEFAUT SYSTEME ARMOIRE AUXILIAIRE.
P517 | GAZ DETECTION RACK FAULT
P330 | DEFAUT DETECTEUR GAZ CABANE GAZ.
P329 | DEF DETECTEUR GAZ COMPT AUXILIAIRE
P331 | PRESSION AIR BASSE COMBUSTIBLE LIQUIDE PURGE
ALM DCS | Courant phase 1 (TG1TGUI1_ALT), Tension phase 1 (TG1TGUU1_ALT), Tension phase 2 (TG1TGUU2_ALT)
5- LES PHOTOS DE JOUR
6-DEMANDE DE SERVICE
N°DS | Urgence | Description
7- MANŒUVRES D'ENTRETIEN
7.1- TRAVAUX DE MAINTENANCE CURATIVE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
7.2- TRAVAUX DE MAINTENANCE SYSTEMATIQUE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
8- MATERIELS DEFECTUEUX ET POINT DE RESERVES RETENUS
8.1- SITE
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
0ZJDT 103PO | Electropompe Incendie N°2 est isolé électriquement. |  |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | Dossier en cours de lancement DA N° 933/2025
COZSPI | Le réservoir mousse locale incendie est isolé |  |  |  | 2020-01-15 |  |  |  | Bon N°32043 - Un bon de prestation interne (DPTG) pour analyse de la mousse.
COZSP | Le réservoir mousse locale dépotage fuel est isolé. |  |  |  | 2023-11-09
OZLBB | Chargeur 48V N°2 |  |  |  | 2026-09-11 |  | A suivre a partir du 27/03/2026 |  | Retablissement de fonctionnement après intervention de l'équipe de maintenance (BT N°266972)
8.2- TG
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
DCS | DCS est en défaut |  |  |  | 2023-03-08 |  |  |  | Le 08/04/2025, remise en état des unités AW01 - AW04, comme suit: - AW01 : Changement du disque dur défectueux et installation d'une image disque - AW04 : Installation d'une image disque et rétablissement de la connectivité avec serveur DCS - AW02 non encore rétablie, selon les diagnostics le problème est dû à la connexion câble Ethernet/RS223
45HT-4 | Détection gaz en défaut Perte protection détection gaz |  |  |  | 2019-05-14 |  |  |  | Attente livraison bouteille de gaz étalon: un BC N° SP3000798 a été lancé
45HT-5
45HT-6
45HA-4
45HA-5
TTIB | Température haute Tunnel |  |  |  | 2022-09-19 |  |  |  | Travaux planifier après la saison estivale (Contrainte dispatching)
TG1TGUU3_ALT | Tension phase 3 alternateur | [7 empty] | Un BPI N° 82095 a été lancé pour DPTTE
8.3- POINTS DE RESERVE RETENUS
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
VTR-2 | VTR-2 est en mode automatique : Réaction trop lente. |  |  |  | 2019-01-02 |  |  |  | Point d'anomalie prise en charge par GE
TTWS2AO1 TTWS3FO2 | Ecart température excessif inter –roues. |  |  |  | 2018-02-23 |  |  |  | Intervention sur les thermocouples lors de la prochaine inspection
BTGJ1_1 | Température haute métal palier 4. |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  | Intervention sur les PT100 lors de la prochaine inspection
9- PARAMETRE D'EXPLOITATION DE 24 H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) | [5 empty] | 0
POINTE DU JOUR , HEURE | [5 empty] | 0:00
TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DEMARRAGE PAR 24H | [5 empty] | 0
TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H | [5 empty] | 0
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) | [5 empty] | 0
CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) | [5 empty] | 0
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H | [5 empty] | 0
PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 6.149
GROUPEMENT DE PRODUCTION NORD
DCPE / DGMPE / GPN / GOULETTE

## JOUR 02
RAPPORT D'EXPLOITATION | [10 empty] | MADDER MOURAD | Maher Cherni | Amjed Rajhi
02/05/2026 | [10 empty] | KARAM BEN KRAIEM | Med Beyram Karoui | Walid Ourtateni | -
[11 empty] | ISMAIL OUNIS | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari | -
|  | 00 H – 07 H |  | 07 H – 14 H |  | 14 H – 20 H |  | 20 H – 24 H |  |  |  | Oussama Nefzi | Slim Bouras | Moez jerbi
Chef de Quart |  | ISMAIL OUNIS |  | ISMAIL OUNIS |  | MADDER MOURAD |  | KARAM BEN KRAIEM
Chef de Bloc |  | Nejmeddine Attia |  | Oussama Nefzi |  | Maher Cherni |  | Med Beyram Karoui
Opérateurs |  | Hassen Ayari |  | Slim Bouras |  | Walid Ourtateni |  | Walid Ourtateni
|  | - |  | - |  | - |  | -
TABLE DES MATIÈRES
1- CONSIGNE Exploitation
2- Incident d'exploitation
3- Manœuvres d'exploitation
4- Liste des alarmes non expressif ou répétitif
5- Les Photos du jour
6- Demande de service
7- Manœuvres d'entretien
7.1- Travaux De Maintenance Curative
7.2- Travaux De Maintenance Systématique
8- Matériels défectueux et points de réserve retenus
9- Paramètres d'exploitation de 24H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
1- CONSIGNE D'EXPLOITATION
1. A faire attention au niveau de gaz dans les détecteur gaz compartiment a cause d'absence de protection détection gaz turbine. 2. Défaut communication DCS -- HMI. 3. A surveiller la température de l'accouplement des auxiliaires. 4. Filtre à cartouche 201FI consigné
2-INCIDENT D'EXPLOITATION
3-MANŒUVRES D'EXPLOITATION
Heure | Événement
00:00 | Groupe sur virage et disponible
Tag | Désignation
P245 | MAUVAISE MESURE AIR ATOMISATION
P173 | ECART TEMPERATURE INTER_ROUES EXCESSIF
P399 | RACK EXTERIEUR GENERALE EN DEFAUT
P394 | DEPLACEMENT RADIAL ARBRE ALT.DANGER
P393 | DEPLACEMENTRADIAL ARBRE ALT.ALERTE
D1371 | TCQA SERVO CURRENT DRIVE OFFSET TROUBLE.
D273 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, P15
D274 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, N15
D1857 | VOTER MISMATCH <R>L86CSTALL
D8333 | VOTER MISMATCH <T> FPRG_INT
D3592 | VOTER MISMATCH <S>FPRG_INT
D1858 | VOTER MISMATCH <R> L3CPDL
D2353 | VOTER MISMATCH <S> L3CPDL
D2850 | VOTER MISMATCH <T> L3CPDL
P525 | DEFAUT SYSTEME ARMOIRE AUXILIAIRE.
P517 | GAZ DETECTION RACK FAULT
P330 | DEFAUT DETECTEUR GAZ CABANE GAZ.
P329 | DEF DETECTEUR GAZ COMPT AUXILIAIRE
P331 | PRESSION AIR BASSE COMBUSTIBLE LIQUIDE PURGE
ALM DCS | Courant phase 1 (TG1TGUI1_ALT), Tension phase 1 (TG1TGUU1_ALT), Tension phase 2 (TG1TGUU2_ALT)
5- LES PHOTOS DE JOUR
6-DEMANDE DE SERVICE
N°DS | Urgence | Description
7- MANŒUVRES D'ENTRETIEN
7.1- TRAVAUX DE MAINTENANCE CURATIVE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
7.2- TRAVAUX DE MAINTENANCE SYSTEMATIQUE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
8- MATERIELS DEFECTUEUX ET POINT DE RESERVES RETENUS
8.1- SITE
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
0ZJDT 103PO | Electropompe Incendie N°2 est isolé électriquement. |  |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | Dossier en cours de lancement DA N° 933/2025
COZSPI | Le réservoir mousse locale incendie est isolé |  |  |  | 2020-01-15 |  |  |  | Bon N°32043 - Un bon de prestation interne (DPTG) pour analyse de la mousse.
COZSP | Le réservoir mousse locale dépotage fuel est isolé. |  |  |  | 2023-11-09
OZLBB | Chargeur 48V N°2 |  |  |  | 2026-09-11 |  | A suivre a partir du 27/03/2026 |  | Retablissement de fonctionnement après intervention de l'équipe de maintenance (BT N°266972)
8.2- TG
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
DCS | DCS est en défaut |  |  |  | 2023-03-08 |  |  |  | Le 08/04/2025, remise en état des unités AW01 - AW04, comme suit: - AW01 : Changement du disque dur défectueux et installation d'une image disque - AW04 : Installation d'une image disque et rétablissement de la connectivité avec serveur DCS - AW02 non encore rétablie, selon les diagnostics le problème est dû à la connexion câble Ethernet/RS223
45HT-4 | Détection gaz en défaut Perte protection détection gaz |  |  |  | 2019-05-14 |  |  |  | Attente livraison bouteille de gaz étalon: un BC N° SP3000798 a été lancé
45HT-5
45HT-6
45HA-4
45HA-5
TTIB | Température haute Tunnel |  |  |  | 2022-09-19 |  |  |  | Travaux planifier après la saison estivale (Contrainte dispatching)
TG1TGUU3_ALT | Tension phase 3 alternateur | [7 empty] | Un BPI N° 82095 a été lancé pour DPTTE
8.3- POINTS DE RESERVE RETENUS
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
VTR-2 | VTR-2 est en mode automatique : Réaction trop lente. |  |  |  | 2019-01-02 |  |  |  | Point d'anomalie prise en charge par GE
TTWS2AO1 TTWS3FO2 | Ecart température excessif inter –roues. |  |  |  | 2018-02-23 |  |  |  | Intervention sur les thermocouples lors de la prochaine inspection
BTGJ1_1 | Température haute métal palier 4. |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  | Intervention sur les PT100 lors de la prochaine inspection
9- PARAMETRE D'EXPLOITATION DE 24 H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) | [5 empty] | 0
POINTE DU JOUR , HEURE | [5 empty] | 0:00
TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DEMARRAGE PAR 24H | [5 empty] | 0
TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H | [5 empty] | 0
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) | [5 empty] | 0
CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) | [5 empty] | 0
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H | [5 empty] | 0
PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 5.208
GROUPEMENT DE PRODUCTION NORD
DCPE / DGMPE / GPN / GOULETTE

## JOUR 03
RAPPORT D'EXPLOITATION | [10 empty] | MADDER MOURAD | Maher Cherni | Amjed Rajhi
03/05/2026 | [10 empty] | KARAM BEN KRAIEM | Med Beyram Karoui | Walid Ourtateni | -
[11 empty] | ISMAIL OUNIS | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari | -
|  | 00 H – 07 H |  | 07 H – 14 H |  | 14 H – 20 H |  | 20 H – 24 H |  |  |  | Oussama Nefzi | Slim Bouras | Moez jerbi
Chef de Quart |  | KARAM BEN KRAIEM |  | MADDER MOURAD |  | MADDER MOURAD |  | KARAM BEN KRAIEM
Chef de Bloc |  | Med Beyram Karoui |  | Oussama Nefzi |  | Oussama Nefzi |  | Med Beyram Karoui
Opérateurs |  | Walid Ourtateni |  | Slim Bouras |  | Amjed Rajhi |  | Walid Ourtateni
|  | - |  | Moez jerbi
TABLE DES MATIÈRES
1- CONSIGNE Exploitation
2- Incident d'exploitation
3- Manœuvres d'exploitation
4- Liste des alarmes non expressif ou répétitif
5- Les Photos du jour
6- Demande de service
7- Manœuvres d'entretien
7.1- Travaux De Maintenance Curative
7.2- Travaux De Maintenance Systématique
8- Matériels défectueux et points de réserve retenus
9- Paramètres d'exploitation de 24H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
1- CONSIGNE D'EXPLOITATION
1. A faire attention au niveau de gaz dans les détecteur gaz compartiment a cause d'absence de protection détection gaz turbine. 2. Défaut communication DCS -- HMI. 3. A surveiller la température de l'accouplement des auxiliaires. 4. Filtre à cartouche 201FI consigné
2-INCIDENT D'EXPLOITATION
3-MANŒUVRES D'EXPLOITATION
Heure | Événement
00:00 | Groupe sur virage et disponible
Tag | Désignation
P245 | MAUVAISE MESURE AIR ATOMISATION
P173 | ECART TEMPERATURE INTER_ROUES EXCESSIF
P399 | RACK EXTERIEUR GENERALE EN DEFAUT
P394 | DEPLACEMENT RADIAL ARBRE ALT.DANGER
P393 | DEPLACEMENTRADIAL ARBRE ALT.ALERTE
D1371 | TCQA SERVO CURRENT DRIVE OFFSET TROUBLE.
D273 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, P15
D274 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, N15
D1857 | VOTER MISMATCH <R>L86CSTALL
D8333 | VOTER MISMATCH <T> FPRG_INT
D3592 | VOTER MISMATCH <S>FPRG_INT
D1858 | VOTER MISMATCH <R> L3CPDL
D2353 | VOTER MISMATCH <S> L3CPDL
D2850 | VOTER MISMATCH <T> L3CPDL
P525 | DEFAUT SYSTEME ARMOIRE AUXILIAIRE.
P517 | GAZ DETECTION RACK FAULT
P330 | DEFAUT DETECTEUR GAZ CABANE GAZ.
P329 | DEF DETECTEUR GAZ COMPT AUXILIAIRE
P331 | PRESSION AIR BASSE COMBUSTIBLE LIQUIDE PURGE
ALM DCS | Courant phase 1 (TG1TGUI1_ALT), Tension phase 1 (TG1TGUU1_ALT), Tension phase 2 (TG1TGUU2_ALT)
5- LES PHOTOS DE JOUR
6-DEMANDE DE SERVICE
N°DS | Urgence | Description
7- MANŒUVRES D'ENTRETIEN
7.1- TRAVAUX DE MAINTENANCE CURATIVE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
7.2- TRAVAUX DE MAINTENANCE SYSTEMATIQUE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
8- MATERIELS DEFECTUEUX ET POINT DE RESERVES RETENUS
8.1- SITE
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
0ZJDT 103PO | Electropompe Incendie N°2 est isolé électriquement. |  |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | Dossier en cours de lancement DA N° 933/2025
COZSPI | Le réservoir mousse locale incendie est isolé |  |  |  | 2020-01-15 |  |  |  | Bon N°32043 - Un bon de prestation interne (DPTG) pour analyse de la mousse.
COZSP | Le réservoir mousse locale dépotage fuel est isolé. |  |  |  | 2023-11-09
OZLBB | Chargeur 48V N°2 |  |  |  | 2026-09-11 |  | A suivre a partir du 27/03/2026 |  | Retablissement de fonctionnement après intervention de l'équipe de maintenance (BT N°266972)
8.2- TG
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
DCS | DCS est en défaut |  |  |  | 2023-03-08 |  |  |  | Le 08/04/2025, remise en état des unités AW01 - AW04, comme suit: - AW01 : Changement du disque dur défectueux et installation d'une image disque - AW04 : Installation d'une image disque et rétablissement de la connectivité avec serveur DCS - AW02 non encore rétablie, selon les diagnostics le problème est dû à la connexion câble Ethernet/RS223
45HT-4 | Détection gaz en défaut Perte protection détection gaz |  |  |  | 2019-05-14 |  |  |  | Attente livraison bouteille de gaz étalon: un BC N° SP3000798 a été lancé
45HT-5
45HT-6
45HA-4
45HA-5
TTIB | Température haute Tunnel |  |  |  | 2022-09-19 |  |  |  | Travaux planifier après la saison estivale (Contrainte dispatching)
TG1TGUU3_ALT | Tension phase 3 alternateur | [7 empty] | Un BPI N° 82095 a été lancé pour DPTTE
8.3- POINTS DE RESERVE RETENUS
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
VTR-2 | VTR-2 est en mode automatique : Réaction trop lente. |  |  |  | 2019-01-02 |  |  |  | Point d'anomalie prise en charge par GE
TTWS2AO1 TTWS3FO2 | Ecart température excessif inter –roues. |  |  |  | 2018-02-23 |  |  |  | Intervention sur les thermocouples lors de la prochaine inspection
BTGJ1_1 | Température haute métal palier 4. |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  | Intervention sur les PT100 lors de la prochaine inspection
9- PARAMETRE D'EXPLOITATION DE 24 H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) | [5 empty] | 0
POINTE DU JOUR , HEURE | [5 empty] | 0:00
TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DEMARRAGE PAR 24H | [5 empty] | 0
TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H | [5 empty] | 0
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) | [5 empty] | 0
CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) | [5 empty] | 0
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H | [5 empty] | 0
PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 5.699
GROUPEMENT DE PRODUCTION NORD
DCPE / DGMPE / GPN / GOULETTE

## JOUR 04
RAPPORT D'EXPLOITATION | [10 empty] | MADDER MOURAD | Maher Cherni | Amjed Rajhi
04/05/2026 | [10 empty] | KARAM BEN KRAIEM | Med Beyram Karoui | Walid Ourtateni | -
[11 empty] | ISMAIL OUNIS | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari | -
|  | 00 H – 07 H |  | 07 H – 14 H |  | 14 H – 20 H |  | 20 H – 24 H |  |  |  | Oussama Nefzi | Slim Bouras | Moez jerbi
Chef de Quart |  | KARAM BEN KRAIEM |  | MADDER MOURAD |  | ISMAIL OUNIS |  | KARAM BEN KRAIEM
Chef de Bloc |  | Med Beyram Karoui |  | Nejmeddine Attia |  | Oussama Nefzi |  | Oussama Nefzi
Opérateurs |  | Walid Ourtateni |  | Amjed Rajhi |  | Slim Bouras |  | Slim Bouras
|  | - |  | - |  | - |  | Moez jerbi
TABLE DES MATIÈRES
1- CONSIGNE Exploitation
2- Incident d'exploitation
3- Manœuvres d'exploitation
4- Liste des alarmes non expressif ou répétitif
5- Les Photos du jour
6- Demande de service
7- Manœuvres d'entretien
7.1- Travaux De Maintenance Curative
7.2- Travaux De Maintenance Systématique
8- Matériels défectueux et points de réserve retenus
9- Paramètres d'exploitation de 24H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
1- CONSIGNE D'EXPLOITATION
1. A faire attention au niveau de gaz dans les détecteur gaz compartiment a cause d'absence de protection détection gaz turbine. 2. Défaut communication DCS -- HMI. 3. A surveiller la température de l'accouplement des auxiliaires. 4. Filtre à cartouche 201FI consigné
2-INCIDENT D'EXPLOITATION
3-MANŒUVRES D'EXPLOITATION
Heure | Événement
00:00 | Groupe sur virage et disponible
Tag | Désignation
P245 | MAUVAISE MESURE AIR ATOMISATION
P173 | ECART TEMPERATURE INTER_ROUES EXCESSIF
P399 | RACK EXTERIEUR GENERALE EN DEFAUT
P394 | DEPLACEMENT RADIAL ARBRE ALT.DANGER
P393 | DEPLACEMENTRADIAL ARBRE ALT.ALERTE
D1371 | TCQA SERVO CURRENT DRIVE OFFSET TROUBLE.
D273 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, P15
D274 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, N15
D1857 | VOTER MISMATCH <R>L86CSTALL
D8333 | VOTER MISMATCH <T> FPRG_INT
D3592 | VOTER MISMATCH <S>FPRG_INT
D1858 | VOTER MISMATCH <R> L3CPDL
D2353 | VOTER MISMATCH <S> L3CPDL
D2850 | VOTER MISMATCH <T> L3CPDL
P525 | DEFAUT SYSTEME ARMOIRE AUXILIAIRE.
P517 | GAZ DETECTION RACK FAULT
P330 | DEFAUT DETECTEUR GAZ CABANE GAZ.
P329 | DEF DETECTEUR GAZ COMPT AUXILIAIRE
P331 | PRESSION AIR BASSE COMBUSTIBLE LIQUIDE PURGE
ALM DCS | Courant phase 1 (TG1TGUI1_ALT), Tension phase 1 (TG1TGUU1_ALT), Tension phase 2 (TG1TGUU2_ALT)
5- LES PHOTOS DE JOUR
6-DEMANDE DE SERVICE
N°DS | Urgence | Description
7- MANŒUVRES D'ENTRETIEN
7.1- TRAVAUX DE MAINTENANCE CURATIVE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
7.2- TRAVAUX DE MAINTENANCE SYSTEMATIQUE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
266996 |  | TS | Inspection trimestrielle TS |  |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | FT | ELEC
266987 |  | COZLBA01 | Inspection mensuelle des batteries 125/DC/TAG |  |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | FT | ELEC
266988 |  | COZLBA02 | Inspection mensuelle des batteries 125/DC/SITE |  |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | FT | ELEC
266989 |  | COZLBA02 | Inspection mensuelle des batteries 48 VDC |  |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | FT | ELEC
8- MATERIELS DEFECTUEUX ET POINT DE RESERVES RETENUS
8.1- SITE
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
0ZJDT 103PO | Electropompe Incendie N°2 est isolé électriquement. |  |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | Dossier en cours de lancement DA N° 933/2025
COZSPI | Le réservoir mousse locale incendie est isolé |  |  |  | 2020-01-15 |  |  |  | Bon N°32043 - Un bon de prestation interne (DPTG) pour analyse de la mousse.
COZSP | Le réservoir mousse locale dépotage fuel est isolé. |  |  |  | 2023-11-09
OZLBB | Chargeur 48V N°2 |  |  |  | 2026-09-11 |  | A suivre a partir du 27/03/2026 |  | Retablissement de fonctionnement après intervention de l'équipe de maintenance (BT N°266972)
8.2- TG
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
DCS | DCS est en défaut |  |  |  | 2023-03-08 |  |  |  | Le 08/04/2025, remise en état des unités AW01 - AW04, comme suit: - AW01 : Changement du disque dur défectueux et installation d'une image disque - AW04 : Installation d'une image disque et rétablissement de la connectivité avec serveur DCS - AW02 non encore rétablie, selon les diagnostics le problème est dû à la connexion câble Ethernet/RS223
45HT-4 | Détection gaz en défaut Perte protection détection gaz |  |  |  | 2019-05-14 |  |  |  | Attente livraison bouteille de gaz étalon: un BC N° SP3000798 a été lancé
45HT-5
45HT-6
45HA-4
45HA-5
TTIB | Température haute Tunnel |  |  |  | 2022-09-19 |  |  |  | Travaux planifier après la saison estivale (Contrainte dispatching)
TG1TGUU3_ALT | Tension phase 3 alternateur | [7 empty] | Un BPI N° 82095 a été lancé pour DPTTE
8.3- POINTS DE RESERVE RETENUS
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
VTR-2 | VTR-2 est en mode automatique : Réaction trop lente. |  |  |  | 2019-01-02 |  |  |  | Point d'anomalie prise en charge par GE
TTWS2AO1 TTWS3FO2 | Ecart température excessif inter –roues. |  |  |  | 2018-02-23 |  |  |  | Intervention sur les thermocouples lors de la prochaine inspection
BTGJ1_1 | Température haute métal palier 4. |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  | Intervention sur les PT100 lors de la prochaine inspection
9- PARAMETRE D'EXPLOITATION DE 24 H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) | [5 empty] | 0
POINTE DU JOUR , HEURE | [5 empty] | 0:00
TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DEMARRAGE PAR 24H | [5 empty] | 0
TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H | [5 empty] | 0
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) | [5 empty] | 0
CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) | [5 empty] | 0
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H | [5 empty] | 0
PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 6.194
GROUPEMENT DE PRODUCTION NORD
DCPE / DGMPE / GPN / GOULETTE

## JOUR 05
RAPPORT D'EXPLOITATION | [10 empty] | MADDER MOURAD | Maher Cherni | Amjed Rajhi
05/05/2026 | [10 empty] | KARAM BEN KRAIEM | Med Beyram Karoui | Walid Ourtateni | -
[11 empty] | ISMAIL OUNIS | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari | -
|  | 00 H – 07 H |  | 07 H – 14 H |  | 14 H – 20 H |  | 20 H – 24 H |  |  |  | Oussama Nefzi | Slim Bouras | Moez jerbi
Chef de Quart |  | KARAM BEN KRAIEM |  | MADDER MOURAD |  | ISMAIL OUNIS |  | MADDER MOURAD
Chef de Bloc |  | Oussama Nefzi |  | Nejmeddine Attia |  | Nejmeddine Attia |  | Oussama Nefzi
Opérateurs |  | Slim Bouras |  | Amjed Rajhi |  | Hassen Ayari |  | Slim Bouras
|  | Moez jerbi |  | - |  | - |  | Moez jerbi
TABLE DES MATIÈRES
1- CONSIGNE Exploitation
2- Incident d'exploitation
3- Manœuvres d'exploitation
4- Liste des alarmes non expressif ou répétitif
5- Les Photos du jour
6- Demande de service
7- Manœuvres d'entretien
7.1- Travaux De Maintenance Curative
7.2- Travaux De Maintenance Systématique
8- Matériels défectueux et points de réserve retenus
9- Paramètres d'exploitation de 24H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
1- CONSIGNE D'EXPLOITATION
1. A faire attention au niveau de gaz dans les détecteur gaz compartiment a cause d'absence de protection détection gaz turbine. 2. Défaut communication DCS -- HMI. 3. A surveiller la température de l'accouplement des auxiliaires. 4. Filtre à cartouche 201FI consigné
2-INCIDENT D'EXPLOITATION
3-MANŒUVRES D'EXPLOITATION
Heure | Événement
00:00 17:27 17:32 17:40 17:47 22:51 22:55 22;56 23:59 | Groupe sur virage et disponible Ordre de démarrage Allumage FSNL et couplage AGC en service Ouverture 52G ALM : 52GT armoire GCP Resynchronisation AGC en servive Groupe en production mode AGC
Tag | Désignation
P245 | MAUVAISE MESURE AIR ATOMISATION
P173 | ECART TEMPERATURE INTER_ROUES EXCESSIF
P399 | RACK EXTERIEUR GENERALE EN DEFAUT
P394 | DEPLACEMENT RADIAL ARBRE ALT.DANGER
P393 | DEPLACEMENTRADIAL ARBRE ALT.ALERTE
D1371 | TCQA SERVO CURRENT DRIVE OFFSET TROUBLE.
D273 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, P15
D274 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, N15
D1857 | VOTER MISMATCH <R>L86CSTALL
D8333 | VOTER MISMATCH <T> FPRG_INT
D3592 | VOTER MISMATCH <S>FPRG_INT
D1858 | VOTER MISMATCH <R> L3CPDL
D2353 | VOTER MISMATCH <S> L3CPDL
D2850 | VOTER MISMATCH <T> L3CPDL
P525 | DEFAUT SYSTEME ARMOIRE AUXILIAIRE.
P517 | GAZ DETECTION RACK FAULT
P330 | DEFAUT DETECTEUR GAZ CABANE GAZ.
P329 | DEF DETECTEUR GAZ COMPT AUXILIAIRE
P331 | PRESSION AIR BASSE COMBUSTIBLE LIQUIDE PURGE
ALM DCS | Courant phase 1 (TG1TGUI1_ALT), Tension phase 1 (TG1TGUU1_ALT), Tension phase 2 (TG1TGUU2_ALT)
5- LES PHOTOS DE JOUR
6-DEMANDE DE SERVICE
N°DS | Urgence | Description
DS-26-9767 | 2 | Nettoyage compartiment des auxiliaires
7- MANŒUVRES D'ENTRETIEN
7.1- TRAVAUX DE MAINTENANCE CURATIVE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
7.2- TRAVAUX DE MAINTENANCE SYSTEMATIQUE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
8- MATERIELS DEFECTUEUX ET POINT DE RESERVES RETENUS
8.1- SITE
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
0ZJDT 103PO | Electropompe Incendie N°2 est isolé électriquement. |  |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | Dossier en cours de lancement DA N° 933/2025
COZSPI | Le réservoir mousse locale incendie est isolé |  |  |  | 2020-01-15 |  |  |  | Bon N°32043 - Un bon de prestation interne (DPTG) pour analyse de la mousse.
COZSP | Le réservoir mousse locale dépotage fuel est isolé. |  |  |  | 2023-11-09
OZLBB | Chargeur 48V N°2 |  |  |  | 2026-09-11 |  | A suivre a partir du 27/03/2026 |  | Retablissement de fonctionnement après intervention de l'équipe de maintenance (BT N°266972)
8.2- TG
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
DCS | DCS est en défaut |  |  |  | 2023-03-08 |  |  |  | Le 08/04/2025, remise en état des unités AW01 - AW04, comme suit: - AW01 : Changement du disque dur défectueux et installation d'une image disque - AW04 : Installation d'une image disque et rétablissement de la connectivité avec serveur DCS - AW02 non encore rétablie, selon les diagnostics le problème est dû à la connexion câble Ethernet/RS223
45HT-4 | Détection gaz en défaut Perte protection détection gaz |  |  |  | 2019-05-14 |  |  |  | Attente livraison bouteille de gaz étalon: un BC N° SP3000798 a été lancé
45HT-5
45HT-6
45HA-4
45HA-5
TTIB | Température haute Tunnel |  |  |  | 2022-09-19 |  |  |  | Travaux planifier après la saison estivale (Contrainte dispatching)
TG1TGUU3_ALT | Tension phase 3 alternateur | [7 empty] | Un BPI N° 82095 a été lancé pour DPTTE
8.3- POINTS DE RESERVE RETENUS
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
VTR-2 | VTR-2 est en mode automatique : Réaction trop lente. |  |  |  | 2019-01-02 |  |  |  | Point d'anomalie prise en charge par GE
TTWS2AO1 TTWS3FO2 | Ecart température excessif inter –roues. |  |  |  | 2018-02-23 |  |  |  | Intervention sur les thermocouples lors de la prochaine inspection
BTGJ1_1 | Température haute métal palier 4. |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  | Intervention sur les PT100 lors de la prochaine inspection
9- PARAMETRE D'EXPLOITATION DE 24 H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) | [5 empty] | 112
POINTE DU JOUR , HEURE | [5 empty] | 17:30
TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR | [5 empty] | 6.6
TOTAL DEMARRAGE PAR 24H | [5 empty] | 1
TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H | [5 empty] | 1
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) | [5 empty] | 176039
CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) | [5 empty] | 0
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 540
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H | [5 empty] | 2.443
PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 537.557
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 7.222
GROUPEMENT DE PRODUCTION NORD
DCPE / DGMPE / GPN / GOULETTE

## JOUR 06
RAPPORT D'EXPLOITATION | [10 empty] | MADDER MOURAD | Maher Cherni | Amjed Rajhi
06/05/2026 | [10 empty] | KARAM BEN KRAIEM | Med Beyram Karoui | Walid Ourtateni | -
[11 empty] | ISMAIL OUNIS | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari | -
|  | 00 H – 07 H |  | 07 H – 14 H |  | 14 H – 20 H |  | 20 H – 24 H |  |  |  | Oussama Nefzi | Slim Bouras | Moez jerbi
Chef de Quart |  | MADDER MOURAD |  | ISMAIL OUNIS |  | KARAM BEN KRAIEM |  | MADDER MOURAD
Chef de Bloc |  | Oussama Nefzi |  | Maher Cherni |  | Med Beyram Karoui |  | Maher Cherni
Opérateurs |  | Slim Bouras |  | Hassen Ayari |  | Walid Ourtateni |  | Amjed Rajhi
|  | Moez jerbi |  | - |  | -
TABLE DES MATIÈRES
1- CONSIGNE Exploitation
2- Incident d'exploitation
3- Manœuvres d'exploitation
4- Liste des alarmes non expressif ou répétitif
5- Les Photos du jour
6- Demande de service
7- Manœuvres d'entretien
7.1- Travaux De Maintenance Curative
7.2- Travaux De Maintenance Systématique
8- Matériels défectueux et points de réserve retenus
9- Paramètres d'exploitation de 24H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
1- CONSIGNE D'EXPLOITATION
1. A faire attention au niveau de gaz dans les détecteur gaz compartiment a cause d'absence de protection détection gaz turbine. 2. Défaut communication DCS -- HMI. 3. A surveiller la température de l'accouplement des auxiliaires. 4. Filtre à cartouche 201FI consigné
2-INCIDENT D'EXPLOITATION
3-MANŒUVRES D'EXPLOITATION
Heure | Événement
00:00 00:17 00:23 00:24 00:31 00:32 00:39 00:43 09:53 09:57 10:06 10:14 12:50 12:52 12:57 13:11 17:55 17:59 18:08 18:10 22:54 22:59 23:01 23:08 23:20 | Groupe en production sur AGC AGC hors service Ordre d'arrêt TG Découplage TG Extinction de flamme ALM : P286 volet aeration compartiment turbine non fermé ALM : P173 ecart température inter roues excessif Groupe sur virage disponible Ordre de démarrage Allumage FSNL et couplage AGC en service Ordre d'arrêt Découplage Extinction de flamme Groupe sur virage disponible Ordre de démarrage Allumage FSNL et couplage AGC en service AGC hors service Ordre d'arrêt TG Découplage TG Extinction de flamme Groupe sur virage disponible
Tag | Désignation
P245 | MAUVAISE MESURE AIR ATOMISATION
P173 | ECART TEMPERATURE INTER_ROUES EXCESSIF
P399 | RACK EXTERIEUR GENERALE EN DEFAUT
P394 | DEPLACEMENT RADIAL ARBRE ALT.DANGER
P393 | DEPLACEMENTRADIAL ARBRE ALT.ALERTE
D1371 | TCQA SERVO CURRENT DRIVE OFFSET TROUBLE.
D273 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, P15
D274 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, N15
D1857 | VOTER MISMATCH <R>L86CSTALL
D8333 | VOTER MISMATCH <T> FPRG_INT
D3592 | VOTER MISMATCH <S>FPRG_INT
D1858 | VOTER MISMATCH <R> L3CPDL
D2353 | VOTER MISMATCH <S> L3CPDL
D2850 | VOTER MISMATCH <T> L3CPDL
P525 | DEFAUT SYSTEME ARMOIRE AUXILIAIRE.
P517 | GAZ DETECTION RACK FAULT
P330 | DEFAUT DETECTEUR GAZ CABANE GAZ.
P329 | DEF DETECTEUR GAZ COMPT AUXILIAIRE
P331 | PRESSION AIR BASSE COMBUSTIBLE LIQUIDE PURGE
ALM DCS | Courant phase 1 (TG1TGUI1_ALT), Tension phase 1 (TG1TGUU1_ALT), Tension phase 2 (TG1TGUU2_ALT)
5- LES PHOTOS DE JOUR
6-DEMANDE DE SERVICE
N°DS | Urgence | Description
7- MANŒUVRES D'ENTRETIEN
7.1- TRAVAUX DE MAINTENANCE CURATIVE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
7.2- TRAVAUX DE MAINTENANCE SYSTEMATIQUE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
8- MATERIELS DEFECTUEUX ET POINT DE RESERVES RETENUS
8.1- SITE
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
0ZJDT 103PO | Electropompe Incendie N°2 est isolé électriquement. |  |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | Dossier en cours de lancement DA N° 933/2025
COZSPI | Le réservoir mousse locale incendie est isolé |  |  |  | 2020-01-15 |  |  |  | Bon N°32043 - Un bon de prestation interne (DPTG) pour analyse de la mousse.
COZSP | Le réservoir mousse locale dépotage fuel est isolé. |  |  |  | 2023-11-09
OZLBB | Chargeur 48V N°2 |  |  |  | 2026-09-11 |  | A suivre a partir du 27/03/2026 |  | Retablissement de fonctionnement après intervention de l'équipe de maintenance (BT N°266972)
8.2- TG
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
DCS | DCS est en défaut |  |  |  | 2023-03-08 |  |  |  | Le 08/04/2025, remise en état des unités AW01 - AW04, comme suit: - AW01 : Changement du disque dur défectueux et installation d'une image disque - AW04 : Installation d'une image disque et rétablissement de la connectivité avec serveur DCS - AW02 non encore rétablie, selon les diagnostics le problème est dû à la connexion câble Ethernet/RS223
45HT-4 | Détection gaz en défaut Perte protection détection gaz |  |  |  | 2019-05-14 |  |  |  | Attente livraison bouteille de gaz étalon: un BC N° SP3000798 a été lancé
45HT-5
45HT-6
45HA-4
45HA-5
TTIB | Température haute Tunnel |  |  |  | 2022-09-19 |  |  |  | Travaux planifier après la saison estivale (Contrainte dispatching)
TG1TGUU3_ALT | Tension phase 3 alternateur | [7 empty] | Un BPI N° 82095 a été lancé pour DPTTE
8.3- POINTS DE RESERVE RETENUS
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
VTR-2 | VTR-2 est en mode automatique : Réaction trop lente. |  |  |  | 2019-01-02 |  |  |  | Point d'anomalie prise en charge par GE
TTWS2AO1 TTWS3FO2 | Ecart température excessif inter –roues. |  |  |  | 2018-02-23 |  |  |  | Intervention sur les thermocouples lors de la prochaine inspection
BTGJ1_1 | Température haute métal palier 4. |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  | Intervention sur les PT100 lors de la prochaine inspection
9- PARAMETRE D'EXPLOITATION DE 24 H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) | [5 empty] | 111
POINTE DU JOUR , HEURE | [5 empty] | 10:28
TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR | [5 empty] | 8.6
TOTAL DEMARRAGE PAR 24H | [5 empty] | 2
TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H | [5 empty] | 0
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) | [5 empty] | 226861.8
CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) | [5 empty] | 0
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 757
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H | [5 empty] | 3.375
PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 753.625
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 8.62
GROUPEMENT DE PRODUCTION NORD
DCPE / DGMPE / GPN / GOULETTE

## JOUR 07
RAPPORT D'EXPLOITATION | [10 empty] | MADDER MOURAD | Maher Cherni | Amjed Rajhi
07/05/2026 | [10 empty] | KARAM BEN KRAIEM | Med Beyram Karoui | Walid Ourtateni | -
[11 empty] | ISMAIL OUNIS | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari | -
|  | 00 H – 07 H |  | 07 H – 14 H |  | 14 H – 20 H |  | 20 H – 24 H |  |  |  | Oussama Nefzi | Slim Bouras | Moez jerbi
Chef de Quart |  | MADDER MOURAD |  | ISMAIL OUNIS |  | KARAM BEN KRAIEM |  | MADDER MOURAD
Chef de Bloc |  | Maher Cherni |  | Med Beyram Karoui |  | Med Beyram Karoui |  | Maher Cherni
Opérateurs |  | Amjed Rajhi |  | Hassen Ayari |  | Walid Ourtateni |  | Amjed Rajhi
|  |  |  | - |  | -
TABLE DES MATIÈRES
1- CONSIGNE Exploitation
2- Incident d'exploitation
3- Manœuvres d'exploitation
4- Liste des alarmes non expressif ou répétitif
5- Les Photos du jour
6- Demande de service
7- Manœuvres d'entretien
7.1- Travaux De Maintenance Curative
7.2- Travaux De Maintenance Systématique
8- Matériels défectueux et points de réserve retenus
9- Paramètres d'exploitation de 24H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
1- CONSIGNE D'EXPLOITATION
1. A faire attention au niveau de gaz dans les détecteur gaz compartiment a cause d'absence de protection détection gaz turbine. 2. Défaut communication DCS -- HMI. 3. A surveiller la température de l'accouplement des auxiliaires. 4. Filtre à cartouche 201FI consigné
2-INCIDENT D'EXPLOITATION
3-MANŒUVRES D'EXPLOITATION
Heure | Événement
00:00 - 18:32 18:36 18:45 18:46 22:45 22:51 22:53 23:00 23:01 23:05 23:12 | Groupe sur virage disponible Le groupe électrogène est indisponible pour une durée de deux jours à partir d'aujourd'hui Ordre de démarrage Allumage FSNL et couplage AGC en service AGC hors service Ordre d'arrêt TG Découplage TG Extinction de flamme ALM : P416 echec test SRV fuite gaz ALM : P173 ecart température inter roue excessif Groupe sur virage disponible
Tag | Désignation
P245 | MAUVAISE MESURE AIR ATOMISATION
P173 | ECART TEMPERATURE INTER_ROUES EXCESSIF
P399 | RACK EXTERIEUR GENERALE EN DEFAUT
P394 | DEPLACEMENT RADIAL ARBRE ALT.DANGER
P393 | DEPLACEMENTRADIAL ARBRE ALT.ALERTE
D1371 | TCQA SERVO CURRENT DRIVE OFFSET TROUBLE.
D273 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, P15
D274 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, N15
D1857 | VOTER MISMATCH <R>L86CSTALL
D8333 | VOTER MISMATCH <T> FPRG_INT
D3592 | VOTER MISMATCH <S>FPRG_INT
D1858 | VOTER MISMATCH <R> L3CPDL
D2353 | VOTER MISMATCH <S> L3CPDL
D2850 | VOTER MISMATCH <T> L3CPDL
P525 | DEFAUT SYSTEME ARMOIRE AUXILIAIRE.
P517 | GAZ DETECTION RACK FAULT
P330 | DEFAUT DETECTEUR GAZ CABANE GAZ.
P329 | DEF DETECTEUR GAZ COMPT AUXILIAIRE
P331 | PRESSION AIR BASSE COMBUSTIBLE LIQUIDE PURGE
ALM DCS | Courant phase 1 (TG1TGUI1_ALT), Tension phase 1 (TG1TGUU1_ALT), Tension phase 2 (TG1TGUU2_ALT)
5- LES PHOTOS DE JOUR
6-DEMANDE DE SERVICE
N°DS | Urgence | Description
DS-26-9791 | 2 | Test SRV gaz
7- MANŒUVRES D'ENTRETIEN
7.1- TRAVAUX DE MAINTENANCE CURATIVE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
267060 |  | CTG1TGU | Graissage 88 QA |  |  |  | 2026-05-07 | 2026-05-07 | FT | Méca
267059 |  | COZBAT02 | Nettoyage compartiment des auxiliaires |  |  |  | 2026-05-07 | 2026-05-07 | FT | Méca
267062 |  | COZLHP | Changement de la charge totale d’eau de refroidissement du groupe électrogène |  |  |  | 2026-05-07 |  |  | Méca
7.2- TRAVAUX DE MAINTENANCE SYSTEMATIQUE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
267004 |  | CTG1TGU050202 | NETTOYAGE CABANE GAZ |  |  |  | 2026-05-07 | 2026-05-07 | FT | Méca
267049 |  | CTG1TGU030301 | MAITENANCE TRIMESTRIELLE DU MOTEUR 88QVL |  |  |  | 2026-05-07 | 2026-05-07 | FT | Méca
267020 |  | COZLBA03 | CONTROLE TRIMESTRIELLE DES ONDULEURS |  |  |  | 2026-05-07 | 2026-05-07 | FT | Elec
8- MATERIELS DEFECTUEUX ET POINT DE RESERVES RETENUS
8.1- SITE
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
0ZJDT 103PO | Electropompe Incendie N°2 est isolé électriquement. |  |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | Dossier en cours de lancement DA N° 933/2025
COZSPI | Le réservoir mousse locale incendie est isolé |  |  |  | 2020-01-15 |  |  |  | Bon N°32043 - Un bon de prestation interne (DPTG) pour analyse de la mousse.
COZSP | Le réservoir mousse locale dépotage fuel est isolé. |  |  |  | 2023-11-09
OZLBB | Chargeur 48V N°2 |  |  |  | 2026-09-11 |  | A suivre a partir du 27/03/2026 |  | Retablissement de fonctionnement après intervention de l'équipe de maintenance (BT N°266972)
8.2- TG
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
DCS | DCS est en défaut |  |  |  | 2023-03-08 |  |  |  | Le 08/04/2025, remise en état des unités AW01 - AW04, comme suit: - AW01 : Changement du disque dur défectueux et installation d'une image disque - AW04 : Installation d'une image disque et rétablissement de la connectivité avec serveur DCS - AW02 non encore rétablie, selon les diagnostics le problème est dû à la connexion câble Ethernet/RS223
45HT-4 | Détection gaz en défaut Perte protection détection gaz |  |  |  | 2019-05-14 |  |  |  | Attente livraison bouteille de gaz étalon: un BC N° SP3000798 a été lancé
45HT-5
45HT-6
45HA-4
45HA-5
TTIB | Température haute Tunnel |  |  |  | 2022-09-19 |  |  |  | Travaux planifier après la saison estivale (Contrainte dispatching)
TG1TGUU3_ALT | Tension phase 3 alternateur | [7 empty] | Un BPI N° 82095 a été lancé pour DPTTE
8.3- POINTS DE RESERVE RETENUS
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
VTR-2 | VTR-2 est en mode automatique : Réaction trop lente. |  |  |  | 2019-01-02 |  |  |  | Point d'anomalie prise en charge par GE
TTWS2AO1 TTWS3FO2 | Ecart température excessif inter –roues. |  |  |  | 2018-02-23 |  |  |  | Intervention sur les thermocouples lors de la prochaine inspection
BTGJ1_1 | Température haute métal palier 4. |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  | Intervention sur les PT100 lors de la prochaine inspection
9- PARAMETRE D'EXPLOITATION DE 24 H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) | [5 empty] | 111
POINTE DU JOUR , HEURE | [5 empty] | 19:59
TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR | [5 empty] | 4.4
TOTAL DEMARRAGE PAR 24H | [5 empty] | 1
TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H | [5 empty] | 0
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) | [5 empty] | 111437.9
CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) | [5 empty] | 0
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 354
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H | [5 empty] | 1.697
PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 352.303
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 7.73
GROUPEMENT DE PRODUCTION NORD
DCPE / DGMPE / GPN / GOULETTE

## JOUR 08
RAPPORT D'EXPLOITATION | [10 empty] | MADDER MOURAD | Maher Cherni | Amjed Rajhi
08/05/2026 | [10 empty] | KARAM BEN KRAIEM | Med Beyram Karoui | Walid Ourtateni | -
[11 empty] | ISMAIL OUNIS | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari | -
|  | 00 H – 07 H |  | 07 H – 14 H |  | 14 H – 20 H |  | 20 H – 24 H |  |  |  | Oussama Nefzi | Slim Bouras | Moez jerbi
Chef de Quart |  | MADDER MOURAD |  | KARAM BEN KRAIEM |  | KARAM BEN KRAIEM |  | ISMAIL OUNIS
Chef de Bloc |  | Maher Cherni |  | Med Beyram Karoui |  | Oussama Nefzi |  | Oussama Nefzi
Opérateurs |  | Amjed Rajhi |  | Walid Ourtateni |  | Slim Bouras |  | Hassen Ayari
|  |  |  | - |  | - |  | -
TABLE DES MATIÈRES
1- CONSIGNE Exploitation
2- Incident d'exploitation
3- Manœuvres d'exploitation
4- Liste des alarmes non expressif ou répétitif
5- Les Photos du jour
6- Demande de service
7- Manœuvres d'entretien
7.1- Travaux De Maintenance Curative
7.2- Travaux De Maintenance Systématique
8- Matériels défectueux et points de réserve retenus
9- Paramètres d'exploitation de 24H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
1- CONSIGNE D'EXPLOITATION
1. A faire attention au niveau de gaz dans les détecteur gaz compartiment a cause d'absence de protection détection gaz turbine. 2. Défaut communication DCS -- HMI. 3. A surveiller la température de l'accouplement des auxiliaires. 4. Filtre à cartouche 201FI consigné
2-INCIDENT D'EXPLOITATION
3-MANŒUVRES D'EXPLOITATION
Heure | Événement
00:00 - 18:27 18:31 18:40 18:48 23:18 23:24 23:26 23:34 23:35 23:45 | Groupe sur virage disponible Travaux sur le GRE de circuit eau de refroidissement est en cours: Le Groupe reste indisponible Ordre de démarrage Allumage FSNL et Couplage AGC en service AGC hors service Ordre d'arrêt Découplage Extinction du flamme 25% TNH ALM (P63): Décenchement Debit fuel excessif Groupe sur virage disponible
Tag | Désignation
P245 | MAUVAISE MESURE AIR ATOMISATION
P173 | ECART TEMPERATURE INTER_ROUES EXCESSIF
P399 | RACK EXTERIEUR GENERALE EN DEFAUT
P394 | DEPLACEMENT RADIAL ARBRE ALT.DANGER
P393 | DEPLACEMENTRADIAL ARBRE ALT.ALERTE
D1371 | TCQA SERVO CURRENT DRIVE OFFSET TROUBLE.
D273 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, P15
D274 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, N15
D1857 | VOTER MISMATCH <R>L86CSTALL
D8333 | VOTER MISMATCH <T> FPRG_INT
D3592 | VOTER MISMATCH <S>FPRG_INT
D1858 | VOTER MISMATCH <R> L3CPDL
D2353 | VOTER MISMATCH <S> L3CPDL
D2850 | VOTER MISMATCH <T> L3CPDL
P525 | DEFAUT SYSTEME ARMOIRE AUXILIAIRE.
P517 | GAZ DETECTION RACK FAULT
P330 | DEFAUT DETECTEUR GAZ CABANE GAZ.
P329 | DEF DETECTEUR GAZ COMPT AUXILIAIRE
P331 | PRESSION AIR BASSE COMBUSTIBLE LIQUIDE PURGE
ALM DCS | Courant phase 1 (TG1TGUI1_ALT), Tension phase 1 (TG1TGUU1_ALT), Tension phase 2 (TG1TGUU2_ALT)
5- LES PHOTOS DE JOUR
6-DEMANDE DE SERVICE
N°DS | Urgence | Description
7- MANŒUVRES D'ENTRETIEN
7.1- TRAVAUX DE MAINTENANCE CURATIVE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
7.2- TRAVAUX DE MAINTENANCE SYSTEMATIQUE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
8- MATERIELS DEFECTUEUX ET POINT DE RESERVES RETENUS
8.1- SITE
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
0ZJDT 103PO | Electropompe Incendie N°2 est isolé électriquement. |  |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | Dossier en cours de lancement DA N° 933/2025
COZSPI | Le réservoir mousse locale incendie est isolé |  |  |  | 2020-01-15 |  |  |  | Bon N°32043 - Un bon de prestation interne (DPTG) pour analyse de la mousse.
COZSP | Le réservoir mousse locale dépotage fuel est isolé. |  |  |  | 2023-11-09
OZLBB | Chargeur 48V N°2 |  |  |  | 2026-09-11 |  | A suivre a partir du 27/03/2026 |  | Retablissement de fonctionnement après intervention de l'équipe de maintenance (BT N°266972)
8.2- TG
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
DCS | DCS est en défaut |  |  |  | 2023-03-08 |  |  |  | Le 08/04/2025, remise en état des unités AW01 - AW04, comme suit: - AW01 : Changement du disque dur défectueux et installation d'une image disque - AW04 : Installation d'une image disque et rétablissement de la connectivité avec serveur DCS - AW02 non encore rétablie, selon les diagnostics le problème est dû à la connexion câble Ethernet/RS223
45HT-4 | Détection gaz en défaut Perte protection détection gaz |  |  |  | 2019-05-14 |  |  |  | Attente livraison bouteille de gaz étalon: un BC N° SP3000798 a été lancé
45HT-5
45HT-6
45HA-4
45HA-5
TTIB | Température haute Tunnel |  |  |  | 2022-09-19 |  |  |  | Travaux planifier après la saison estivale (Contrainte dispatching)
TG1TGUU3_ALT | Tension phase 3 alternateur | [7 empty] | Un BPI N° 82095 a été lancé pour DPTTE
8.3- POINTS DE RESERVE RETENUS
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
VTR-2 | VTR-2 est en mode automatique : Réaction trop lente. |  |  |  | 2019-01-02 |  |  |  | Point d'anomalie prise en charge par GE
TTWS2AO1 TTWS3FO2 | Ecart température excessif inter –roues. |  |  |  | 2018-02-23 |  |  |  | Intervention sur les thermocouples lors de la prochaine inspection
BTGJ1_1 | Température haute métal palier 4. |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  | Intervention sur les PT100 lors de la prochaine inspection
9- PARAMETRE D'EXPLOITATION DE 24 H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) | [5 empty] | 112
POINTE DU JOUR , HEURE | [5 empty] | 21h45
TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR | [5 empty] | 5
TOTAL DEMARRAGE PAR 24H | [5 empty] | 1
TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H | [5 empty] | 0
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) | [5 empty] | 126708
CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) | [5 empty] | 0
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 402
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H | [5 empty] | 1.906
PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 400.094
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 7.805
GROUPEMENT DE PRODUCTION NORD
DCPE / DGMPE / GPN / GOULETTE

## JOUR 09
RAPPORT D'EXPLOITATION | [10 empty] | MADDER MOURAD | Maher Cherni | Amjed Rajhi
09/05/2026 | [10 empty] | KARAM BEN KRAIEM | Med Beyram Karoui | Walid Ourtateni | -
[11 empty] | ISMAIL OUNIS | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari | -
|  | 00 H – 07 H |  | 07 H – 14 H |  | 14 H – 20 H |  | 20 H – 24 H |  |  |  | Oussama Nefzi | Slim Bouras | Moez jerbi
Chef de Quart |  | ISMAIL OUNIS |  | MADDER MOURAD |  | ISMAIL OUNIS |  | ISMAIL OUNIS
Chef de Bloc |  | Oussama Nefzi |  | Med Beyram Karoui |  | Oussama Nefzi |  | Med Beyram Karoui
Opérateurs |  | Hassen Ayari |  | Walid Ourtateni |  | Slim Bouras |  | Hassen Ayari
|  |  |  | - |  | - |  | -
TABLE DES MATIÈRES
1- CONSIGNE Exploitation
2- Incident d'exploitation
3- Manœuvres d'exploitation
4- Liste des alarmes non expressif ou répétitif
5- Les Photos du jour
6- Demande de service
7- Manœuvres d'entretien
7.1- Travaux De Maintenance Curative
7.2- Travaux De Maintenance Systématique
8- Matériels défectueux et points de réserve retenus
9- Paramètres d'exploitation de 24H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
1- CONSIGNE D'EXPLOITATION
1. A faire attention au niveau de gaz dans les détecteur gaz compartiment a cause d'absence de protection détection gaz turbine. 2. Défaut communication DCS -- HMI. 3. A surveiller la température de l'accouplement des auxiliaires. 4. Filtre à cartouche 201FI consigné 5. Le Groupe électrogène reste indisponible
2-INCIDENT D'EXPLOITATION
3-MANŒUVRES D'EXPLOITATION
Heure | Événement
00:00 | Groupe sur virage disponible
Tag | Désignation
P245 | MAUVAISE MESURE AIR ATOMISATION
P173 | ECART TEMPERATURE INTER_ROUES EXCESSIF
P399 | RACK EXTERIEUR GENERALE EN DEFAUT
P394 | DEPLACEMENT RADIAL ARBRE ALT.DANGER
P393 | DEPLACEMENTRADIAL ARBRE ALT.ALERTE
D1371 | TCQA SERVO CURRENT DRIVE OFFSET TROUBLE.
D273 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, P15
D274 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, N15
D1857 | VOTER MISMATCH <R>L86CSTALL
D8333 | VOTER MISMATCH <T> FPRG_INT
D3592 | VOTER MISMATCH <S>FPRG_INT
D1858 | VOTER MISMATCH <R> L3CPDL
D2353 | VOTER MISMATCH <S> L3CPDL
D2850 | VOTER MISMATCH <T> L3CPDL
P525 | DEFAUT SYSTEME ARMOIRE AUXILIAIRE.
P517 | GAZ DETECTION RACK FAULT
P330 | DEFAUT DETECTEUR GAZ CABANE GAZ.
P329 | DEF DETECTEUR GAZ COMPT AUXILIAIRE
P331 | PRESSION AIR BASSE COMBUSTIBLE LIQUIDE PURGE
ALM DCS | Courant phase 1 (TG1TGUI1_ALT), Tension phase 1 (TG1TGUU1_ALT), Tension phase 2 (TG1TGUU2_ALT)
5- LES PHOTOS DE JOUR
6-DEMANDE DE SERVICE
N°DS | Urgence | Description
7- MANŒUVRES D'ENTRETIEN
7.1- TRAVAUX DE MAINTENANCE CURATIVE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
7.2- TRAVAUX DE MAINTENANCE SYSTEMATIQUE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
8- MATERIELS DEFECTUEUX ET POINT DE RESERVES RETENUS
8.1- SITE
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
0ZJDT 103PO | Electropompe Incendie N°2 est isolé électriquement. |  |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | Dossier en cours de lancement DA N° 933/2025
COZSPI | Le réservoir mousse locale incendie est isolé |  |  |  | 2020-01-15 |  |  |  | Bon N°32043 - Un bon de prestation interne (DPTG) pour analyse de la mousse.
COZSP | Le réservoir mousse locale dépotage fuel est isolé. |  |  |  | 2023-11-09
OZLBB | Chargeur 48V N°2 |  |  |  | 2026-09-11 |  | A suivre a partir du 27/03/2026 |  | Retablissement de fonctionnement après intervention de l'équipe de maintenance (BT N°266972)
8.2- TG
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
DCS | DCS est en défaut |  |  |  | 2023-03-08 |  |  |  | Le 08/04/2025, remise en état des unités AW01 - AW04, comme suit: - AW01 : Changement du disque dur défectueux et installation d'une image disque - AW04 : Installation d'une image disque et rétablissement de la connectivité avec serveur DCS - AW02 non encore rétablie, selon les diagnostics le problème est dû à la connexion câble Ethernet/RS223
45HT-4 | Détection gaz en défaut Perte protection détection gaz |  |  |  | 2019-05-14 |  |  |  | Attente livraison bouteille de gaz étalon: un BC N° SP3000798 a été lancé
45HT-5
45HT-6
45HA-4
45HA-5
TTIB | Température haute Tunnel |  |  |  | 2022-09-19 |  |  |  | Travaux planifier après la saison estivale (Contrainte dispatching)
TG1TGUU3_ALT | Tension phase 3 alternateur | [7 empty] | Un BPI N° 82095 a été lancé pour DPTTE
8.3- POINTS DE RESERVE RETENUS
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
VTR-2 | VTR-2 est en mode automatique : Réaction trop lente. |  |  |  | 2019-01-02 |  |  |  | Point d'anomalie prise en charge par GE
TTWS2AO1 TTWS3FO2 | Ecart température excessif inter –roues. |  |  |  | 2018-02-23 |  |  |  | Intervention sur les thermocouples lors de la prochaine inspection
BTGJ1_1 | Température haute métal palier 4. |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  | Intervention sur les PT100 lors de la prochaine inspection
9- PARAMETRE D'EXPLOITATION DE 24 H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) | [5 empty] | 0
POINTE DU JOUR , HEURE | [5 empty] | 0:00
TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DEMARRAGE PAR 24H | [5 empty] | 0
TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H | [5 empty] | 0
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) | [5 empty] | 0
CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) | [5 empty] | 0
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H | [5 empty] | 0
PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 6.458
GROUPEMENT DE PRODUCTION NORD
DCPE / DGMPE / GPN / GOULETTE

## JOUR 10
RAPPORT D'EXPLOITATION | [10 empty] | MADDER MOURAD | Maher Cherni | Amjed Rajhi
10/05/2026 | [10 empty] | KARAM BEN KRAIEM | Med Beyram Karoui | Walid Ourtateni | -
[11 empty] | ISMAIL OUNIS | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari | -
|  | 00 H – 07 H |  | 07 H – 14 H |  | 14 H – 20 H |  | 20 H – 24 H |  |  |  | Oussama Nefzi | Slim Bouras | Moez jerbi
Chef de Quart |  | ISMAIL OUNIS |  | MADDER MOURAD |  | MADDER MOURAD |  | KARAM BEN KRAIEM
Chef de Bloc |  | Med Beyram Karoui |  | Oussama Nefzi |  | Maher Cherni |  | Med Beyram Karoui
Opérateurs |  | Hassen Ayari |  | Amjed Rajhi |  | Walid Ourtateni |  | Walid Ourtateni
|  |  |  | - |  | - |  | -
TABLE DES MATIÈRES
1- CONSIGNE Exploitation
2- Incident d'exploitation
3- Manœuvres d'exploitation
4- Liste des alarmes non expressif ou répétitif
5- Les Photos du jour
6- Demande de service
7- Manœuvres d'entretien
7.1- Travaux De Maintenance Curative
7.2- Travaux De Maintenance Systématique
8- Matériels défectueux et points de réserve retenus
9- Paramètres d'exploitation de 24H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
1- CONSIGNE D'EXPLOITATION
1. A faire attention au niveau de gaz dans les détecteur gaz compartiment a cause d'absence de protection détection gaz turbine. 2. Défaut communication DCS -- HMI. 3. A surveiller la température de l'accouplement des auxiliaires. 4. Filtre à cartouche 201FI consigné 5. Le Groupe électrogène reste indisponible
2-INCIDENT D'EXPLOITATION
3-MANŒUVRES D'EXPLOITATION
Heure | Événement
00:00 | Groupe sur virage disponible
Tag | Désignation
P245 | MAUVAISE MESURE AIR ATOMISATION
P173 | ECART TEMPERATURE INTER_ROUES EXCESSIF
P399 | RACK EXTERIEUR GENERALE EN DEFAUT
P394 | DEPLACEMENT RADIAL ARBRE ALT.DANGER
P393 | DEPLACEMENTRADIAL ARBRE ALT.ALERTE
D1371 | TCQA SERVO CURRENT DRIVE OFFSET TROUBLE.
D273 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, P15
D274 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, N15
D1857 | VOTER MISMATCH <R>L86CSTALL
D8333 | VOTER MISMATCH <T> FPRG_INT
D3592 | VOTER MISMATCH <S>FPRG_INT
D1858 | VOTER MISMATCH <R> L3CPDL
D2353 | VOTER MISMATCH <S> L3CPDL
D2850 | VOTER MISMATCH <T> L3CPDL
P525 | DEFAUT SYSTEME ARMOIRE AUXILIAIRE.
P517 | GAZ DETECTION RACK FAULT
P330 | DEFAUT DETECTEUR GAZ CABANE GAZ.
P329 | DEF DETECTEUR GAZ COMPT AUXILIAIRE
P331 | PRESSION AIR BASSE COMBUSTIBLE LIQUIDE PURGE
ALM DCS | Courant phase 1 (TG1TGUI1_ALT), Tension phase 1 (TG1TGUU1_ALT), Tension phase 2 (TG1TGUU2_ALT)
5- LES PHOTOS DE JOUR
6-DEMANDE DE SERVICE
N°DS | Urgence | Description
DS-26-9802 | 2 | Motoventilateur TP N°4
7- MANŒUVRES D'ENTRETIEN
7.1- TRAVAUX DE MAINTENANCE CURATIVE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
7.2- TRAVAUX DE MAINTENANCE SYSTEMATIQUE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
8- MATERIELS DEFECTUEUX ET POINT DE RESERVES RETENUS
8.1- SITE
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
0ZJDT 103PO | Electropompe Incendie N°2 est isolé électriquement. |  |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | Dossier en cours de lancement DA N° 933/2025
COZSPI | Le réservoir mousse locale incendie est isolé |  |  |  | 2020-01-15 |  |  |  | Bon N°32043 - Un bon de prestation interne (DPTG) pour analyse de la mousse.
COZSP | Le réservoir mousse locale dépotage fuel est isolé. |  |  |  | 2023-11-09
OZLBB | Chargeur 48V N°2 |  |  |  | 2026-09-11 |  | A suivre a partir du 27/03/2026 |  | Retablissement de fonctionnement après intervention de l'équipe de maintenance (BT N°266972)
8.2- TG
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
DCS | DCS est en défaut |  |  |  | 2023-03-08 |  |  |  | Le 08/04/2025, remise en état des unités AW01 - AW04, comme suit: - AW01 : Changement du disque dur défectueux et installation d'une image disque - AW04 : Installation d'une image disque et rétablissement de la connectivité avec serveur DCS - AW02 non encore rétablie, selon les diagnostics le problème est dû à la connexion câble Ethernet/RS223
45HT-4 | Détection gaz en défaut Perte protection détection gaz |  |  |  | 2019-05-14 |  |  |  | Attente livraison bouteille de gaz étalon: un BC N° SP3000798 a été lancé
45HT-5
45HT-6
45HA-4
45HA-5
TTIB | Température haute Tunnel |  |  |  | 2022-09-19 |  |  |  | Travaux planifier après la saison estivale (Contrainte dispatching)
TG1TGUU3_ALT | Tension phase 3 alternateur | [7 empty] | Un BPI N° 82095 a été lancé pour DPTTE
8.3- POINTS DE RESERVE RETENUS
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
VTR-2 | VTR-2 est en mode automatique : Réaction trop lente. |  |  |  | 2019-01-02 |  |  |  | Point d'anomalie prise en charge par GE
TTWS2AO1 TTWS3FO2 | Ecart température excessif inter –roues. |  |  |  | 2018-02-23 |  |  |  | Intervention sur les thermocouples lors de la prochaine inspection
BTGJ1_1 | Température haute métal palier 4. |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  | Intervention sur les PT100 lors de la prochaine inspection
9- PARAMETRE D'EXPLOITATION DE 24 H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) | [5 empty] | 0
POINTE DU JOUR , HEURE | [5 empty] | 0:00
TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DEMARRAGE PAR 24H | [5 empty] | 0
TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H | [5 empty] | 0
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) | [5 empty] | 0
CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) | [5 empty] | 0
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H | [5 empty] | 0
PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 7.398
GROUPEMENT DE PRODUCTION NORD
DCPE / DGMPE / GPN / GOULETTE

## JOUR 11
RAPPORT D'EXPLOITATION | [10 empty] | MADDER MOURAD | Maher Cherni | Amjed Rajhi
11/05/2026 | [10 empty] | KARAM BEN KRAIEM | Med Beyram Karoui | Walid Ourtateni | -
[11 empty] | ISMAIL OUNIS | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari | -
|  | 00 H – 07 H |  | 07 H – 14 H |  | 14 H – 20 H |  | 20 H – 24 H |  |  |  | Oussama Nefzi | Slim Bouras | Moez jerbi
Chef de Quart |  | KARAM BEN KRAIEM |  | KARAM BEN KRAIEM |  | MADDER MOURAD |  | KARAM BEN KRAIEM
Chef de Bloc |  | Med Beyram Karoui |  | Oussama Nefzi |  | Oussama Nefzi |  | Med Beyram Karoui
Opérateurs |  | Walid Ourtateni |  | Slim Bouras |  | Amjed Rajhi |  | Walid Ourtateni
|  | - |  | Moez jerbi
TABLE DES MATIÈRES
1- CONSIGNE Exploitation
2- Incident d'exploitation
3- Manœuvres d'exploitation
4- Liste des alarmes non expressif ou répétitif
5- Les Photos du jour
6- Demande de service
7- Manœuvres d'entretien
7.1- Travaux De Maintenance Curative
7.2- Travaux De Maintenance Systématique
8- Matériels défectueux et points de réserve retenus
9- Paramètres d'exploitation de 24H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
1- CONSIGNE D'EXPLOITATION
1. A faire attention au niveau de gaz dans les détecteur gaz compartiment a cause d'absence de protection détection gaz turbine. 2. Défaut communication DCS -- HMI. 3. A surveiller la température de l'accouplement des auxiliaires. 4. Filtre à cartouche 201FI consigné 5. Le Groupe électrogène reste indisponible
2-INCIDENT D'EXPLOITATION
3-MANŒUVRES D'EXPLOITATION
Heure | Événement
00:00 18:13 18:17 18:26 18:28 22:24 22:31 22:38 22:38 - - 22:49 | Groupe sur virage disponible Ordre démarrage TG Allumage de flamme Couplage TG AGC en service AGC hors service Ordre d'arrêt TG Découplage TG Extinction de flamme ALM : P416 echec test SRV fuite gaz ALM : P173 ecart température inter roue excessif Groupe sur virage disponible
Tag | Désignation
P245 | MAUVAISE MESURE AIR ATOMISATION
P173 | ECART TEMPERATURE INTER_ROUES EXCESSIF
P399 | RACK EXTERIEUR GENERALE EN DEFAUT
P394 | DEPLACEMENT RADIAL ARBRE ALT.DANGER
P393 | DEPLACEMENTRADIAL ARBRE ALT.ALERTE
D1371 | TCQA SERVO CURRENT DRIVE OFFSET TROUBLE.
D273 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, P15
D274 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, N15
D1857 | VOTER MISMATCH <R>L86CSTALL
D8333 | VOTER MISMATCH <T> FPRG_INT
D3592 | VOTER MISMATCH <S>FPRG_INT
D1858 | VOTER MISMATCH <R> L3CPDL
D2353 | VOTER MISMATCH <S> L3CPDL
D2850 | VOTER MISMATCH <T> L3CPDL
P525 | DEFAUT SYSTEME ARMOIRE AUXILIAIRE.
P517 | GAZ DETECTION RACK FAULT
P330 | DEFAUT DETECTEUR GAZ CABANE GAZ.
P329 | DEF DETECTEUR GAZ COMPT AUXILIAIRE
P331 | PRESSION AIR BASSE COMBUSTIBLE LIQUIDE PURGE
ALM DCS | Courant phase 1 (TG1TGUI1_ALT), Tension phase 1 (TG1TGUU1_ALT), Tension phase 2 (TG1TGUU2_ALT)
5- LES PHOTOS DE JOUR
6-DEMANDE DE SERVICE
N°DS | Urgence | Description
7- MANŒUVRES D'ENTRETIEN
7.1- TRAVAUX DE MAINTENANCE CURATIVE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
267063 |  | SRV | Ehec test SRV fuite gaz |  |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | FT | Instrumentation
7.2- TRAVAUX DE MAINTENANCE SYSTEMATIQUE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
266966 |  | 101/102 CO | Maintenane trimestrielle des compresseur ERVOR |  |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | FT | Mecqnique
8- MATERIELS DEFECTUEUX ET POINT DE RESERVES RETENUS
8.1- SITE
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
0ZJDT 103PO | Electropompe Incendie N°2 est isolé électriquement. |  |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | Dossier en cours de lancement DA N° 933/2025
COZSPI | Le réservoir mousse locale incendie est isolé |  |  |  | 2020-01-15 |  |  |  | Bon N°32043 - Un bon de prestation interne (DPTG) pour analyse de la mousse.
COZSP | Le réservoir mousse locale dépotage fuel est isolé. |  |  |  | 2023-11-09
OZLBB | Chargeur 48V N°2 |  |  |  | 2026-09-11 |  | A suivre a partir du 27/03/2026 |  | Retablissement de fonctionnement après intervention de l'équipe de maintenance (BT N°266972)
8.2- TG
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
DCS | DCS est en défaut |  |  |  | 2023-03-08 |  |  |  | Le 08/04/2025, remise en état des unités AW01 - AW04, comme suit: - AW01 : Changement du disque dur défectueux et installation d'une image disque - AW04 : Installation d'une image disque et rétablissement de la connectivité avec serveur DCS - AW02 non encore rétablie, selon les diagnostics le problème est dû à la connexion câble Ethernet/RS223
45HT-4 | Détection gaz en défaut Perte protection détection gaz |  |  |  | 2019-05-14 |  |  |  | Attente livraison bouteille de gaz étalon: un BC N° SP3000798 a été lancé
45HT-5
45HT-6
45HA-4
45HA-5
TTIB | Température haute Tunnel |  |  |  | 2022-09-19 |  |  |  | Travaux planifier après la saison estivale (Contrainte dispatching)
TG1TGUU3_ALT | Tension phase 3 alternateur | [7 empty] | Un BPI N° 82095 a été lancé pour DPTTE
8.3- POINTS DE RESERVE RETENUS
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
VTR-2 | VTR-2 est en mode automatique : Réaction trop lente. |  |  |  | 2019-01-02 |  |  |  | Point d'anomalie prise en charge par GE
TTWS2AO1 TTWS3FO2 | Ecart température excessif inter –roues. |  |  |  | 2018-02-23 |  |  |  | Intervention sur les thermocouples lors de la prochaine inspection
BTGJ1_1 | Température haute métal palier 4. |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  | Intervention sur les PT100 lors de la prochaine inspection
9- PARAMETRE D'EXPLOITATION DE 24 H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) | [5 empty] | 109
POINTE DU JOUR , HEURE | [5 empty] | 20h54
TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR | [5 empty] | 4.4
TOTAL DEMARRAGE PAR 24H | [5 empty] | 1
TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H | [5 empty] | 0
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) | [5 empty] | 109080
CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) | [5 empty] | 0
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 344
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H | [5 empty] | 1.828
PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 342.172
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 7.976
GROUPEMENT DE PRODUCTION NORD
DCPE / DGMPE / GPN / GOULETTE

## JOUR 12
RAPPORT D'EXPLOITATION | [10 empty] | MADDER MOURAD | Maher Cherni | Amjed Rajhi
12/05/2026 | [10 empty] | KARAM BEN KRAIEM | Med Beyram Karoui | Walid Ourtateni | -
[11 empty] | ISMAIL OUNIS | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari | -
|  | 00 H – 07 H |  | 07 H – 14 H |  | 14 H – 20 H |  | 20 H – 24 H |  |  |  | Oussama Nefzi | Slim Bouras | Moez jerbi
Chef de Quart |  | KARAM BEN KRAIEM |  | MADDER MOURAD |  | ISMAIL OUNIS |  | ISMAIL OUNIS
Chef de Bloc |  | Med Beyram Karoui |  | Oussama Nefzi |  | Nejmeddine Attia |  | Oussama Nefzi
Opérateurs |  | Walid Ourtateni |  | Amjed Rajhi |  | Hassen Ayari |  | Slim Bouras
|  | - |  | - |  | - |  | Moez jerbi
TABLE DES MATIÈRES
1- CONSIGNE Exploitation
2- Incident d'exploitation
3- Manœuvres d'exploitation
4- Liste des alarmes non expressif ou répétitif
5- Les Photos du jour
6- Demande de service
7- Manœuvres d'entretien
7.1- Travaux De Maintenance Curative
7.2- Travaux De Maintenance Systématique
8- Matériels défectueux et points de réserve retenus
9- Paramètres d'exploitation de 24H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
1- CONSIGNE D'EXPLOITATION
1. A faire attention au niveau de gaz dans les détecteur gaz compartiment a cause d'absence de protection détection gaz turbine. 2. Défaut communication DCS -- HMI. 3. A surveiller la température de l'accouplement des auxiliaires. 4. Filtre à cartouche 201FI consigné 5. Le Groupe électrogène indisponible.
2-INCIDENT D'EXPLOITATION
3-MANŒUVRES D'EXPLOITATION
Heure | Événement
00:00 14:45 15:40 | Groupe sur virage disponible Arrêt virage Groupe sur virage disponible.
Tag | Désignation
P245 | MAUVAISE MESURE AIR ATOMISATION
P173 | ECART TEMPERATURE INTER_ROUES EXCESSIF
P399 | RACK EXTERIEUR GENERALE EN DEFAUT
P394 | DEPLACEMENT RADIAL ARBRE ALT.DANGER
P393 | DEPLACEMENTRADIAL ARBRE ALT.ALERTE
D1371 | TCQA SERVO CURRENT DRIVE OFFSET TROUBLE.
D273 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, P15
D274 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, N15
D1857 | VOTER MISMATCH <R>L86CSTALL
D8333 | VOTER MISMATCH <T> FPRG_INT
D3592 | VOTER MISMATCH <S>FPRG_INT
D1858 | VOTER MISMATCH <R> L3CPDL
D2353 | VOTER MISMATCH <S> L3CPDL
D2850 | VOTER MISMATCH <T> L3CPDL
P525 | DEFAUT SYSTEME ARMOIRE AUXILIAIRE.
P517 | GAZ DETECTION RACK FAULT
P330 | DEFAUT DETECTEUR GAZ CABANE GAZ.
P329 | DEF DETECTEUR GAZ COMPT AUXILIAIRE
P331 | PRESSION AIR BASSE COMBUSTIBLE LIQUIDE PURGE
ALM DCS | Courant phase 1 (TG1TGUI1_ALT), Tension phase 1 (TG1TGUU1_ALT), Tension phase 2 (TG1TGUU2_ALT)
5- LES PHOTOS DE JOUR
6-DEMANDE DE SERVICE
N°DS | Urgence | Description
DS-26-9807 | 2 | Eclairage compartiment auxiliares
DS-26-9815 | 1 | Défaut protection huile de sécurité.
DS-26-9816 | 1 | Pression basse combustible liquide
7- MANŒUVRES D'ENTRETIEN
7.1- TRAVAUX DE MAINTENANCE CURATIVE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
267063 |  | SRV | Echec test SRV fuite gaz |  |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-12 | FT | ELEC + CC
267010 |  | 88TA | Bruit anormal au niveau L88ta |  |  |  | 2026-05-12 |  | En cours | MEC
267070 |  | CTG1TGU0501 | Pression basse combustible |  |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-12 | FT | ELEC + CC
7.2- TRAVAUX DE MAINTENANCE SYSTEMATIQUE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
8- MATERIELS DEFECTUEUX ET POINT DE RESERVES RETENUS
8.1- SITE
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
0ZJDT 103PO | Electropompe Incendie N°2 est isolé électriquement. |  |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | Dossier en cours de lancement DA N° 933/2025
COZSPI | Le réservoir mousse locale incendie est isolé |  |  |  | 2020-01-15 |  |  |  | Bon N°32043 - Un bon de prestation interne (DPTG) pour analyse de la mousse.
COZSP | Le réservoir mousse locale dépotage fuel est isolé. |  |  |  | 2023-11-09
OZLBB | Chargeur 48V N°2 |  |  |  | 2026-09-11 |  | A suivre a partir du 27/03/2026 |  | Retablissement de fonctionnement après intervention de l'équipe de maintenance (BT N°266972)
8.2- TG
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
DCS | DCS est en défaut |  |  |  | 2023-03-08 |  |  |  | Le 08/04/2025, remise en état des unités AW01 - AW04, comme suit: - AW01 : Changement du disque dur défectueux et installation d'une image disque - AW04 : Installation d'une image disque et rétablissement de la connectivité avec serveur DCS - AW02 non encore rétablie, selon les diagnostics le problème est dû à la connexion câble Ethernet/RS223
45HT-4 | Détection gaz en défaut Perte protection détection gaz |  |  |  | 2019-05-14 |  |  |  | Attente livraison bouteille de gaz étalon: un BC N° SP3000798 a été lancé
45HT-5
45HT-6
45HA-4
45HA-5
TTIB | Température haute Tunnel |  |  |  | 2022-09-19 |  |  |  | Travaux planifier après la saison estivale (Contrainte dispatching)
TG1TGUU3_ALT | Tension phase 3 alternateur | [7 empty] | Un BPI N° 82095 a été lancé pour DPTTE
8.3- POINTS DE RESERVE RETENUS
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
VTR-2 | VTR-2 est en mode automatique : Réaction trop lente. |  |  |  | 2019-01-02 |  |  |  | Point d'anomalie prise en charge par GE
TTWS2AO1 TTWS3FO2 | Ecart température excessif inter –roues. |  |  |  | 2018-02-23 |  |  |  | Intervention sur les thermocouples lors de la prochaine inspection
BTGJ1_1 | Température haute métal palier 4. |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  | Intervention sur les PT100 lors de la prochaine inspection
9- PARAMETRE D'EXPLOITATION DE 24 H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) | [5 empty] | 0
POINTE DU JOUR , HEURE | [5 empty] | 0:00
TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DEMARRAGE PAR 24H | [5 empty] | 0
TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H | [5 empty] | 0
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) | [5 empty] | 0
CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) | [5 empty] | 0
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H | [5 empty] | 0
PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 6.747
GROUPEMENT DE PRODUCTION NORD
DCPE / DGMPE / GPN / GOULETTE

## JOUR 13
RAPPORT D'EXPLOITATION | [10 empty] | MADDER MOURAD | Maher Cherni | Amjed Rajhi
13/05/2026 | [10 empty] | KARAM BEN KRAIEM | Med Beyram Karoui | Walid Ourtateni | -
[11 empty] | ISMAIL OUNIS | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari | -
|  | 00 H – 07 H |  | 07 H – 14 H |  | 14 H – 20 H |  | 20 H – 24 H |  |  |  | Oussama Nefzi | Slim Bouras | Moez jerbi
Chef de Quart |  | ISMAIL OUNIS |  | MADDER MOURAD |  | ISMAIL OUNIS |  | MADDER MOURAD
Chef de Bloc |  | Oussama Nefzi |  | Med Beyram Karoui |  | Nejmeddine Attia |  | Oussama Nefzi
Opérateurs |  | Slim Bouras |  | Amjed Rajhi |  | Hassen Ayari |  | Slim Bouras
|  | Moez jerbi |  | - |  | - |  | Moez jerbi
TABLE DES MATIÈRES
1- CONSIGNE Exploitation
2- Incident d'exploitation
3- Manœuvres d'exploitation
4- Liste des alarmes non expressif ou répétitif
5- Les Photos du jour
6- Demande de service
7- Manœuvres d'entretien
7.1- Travaux De Maintenance Curative
7.2- Travaux De Maintenance Systématique
8- Matériels défectueux et points de réserve retenus
9- Paramètres d'exploitation de 24H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
1- CONSIGNE D'EXPLOITATION
1. A faire attention au niveau de gaz dans les détecteur gaz compartiment a cause d'absence de protection détection gaz turbine. 2. Défaut communication DCS -- HMI. 3. A surveiller la température de l'accouplement des auxiliaires. 4. Filtre à cartouche 201FI consigné 5. Le Groupe électrogène indisponible.
2-INCIDENT D'EXPLOITATION
3-MANŒUVRES D'EXPLOITATION
Heure | Événement
00:00 | Groupe sur virage disponible
Tag | Désignation
P245 | MAUVAISE MESURE AIR ATOMISATION
P173 | ECART TEMPERATURE INTER_ROUES EXCESSIF
P399 | RACK EXTERIEUR GENERALE EN DEFAUT
P394 | DEPLACEMENT RADIAL ARBRE ALT.DANGER
P393 | DEPLACEMENTRADIAL ARBRE ALT.ALERTE
D1371 | TCQA SERVO CURRENT DRIVE OFFSET TROUBLE.
D273 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, P15
D274 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, N15
D1857 | VOTER MISMATCH <R>L86CSTALL
D8333 | VOTER MISMATCH <T> FPRG_INT
D3592 | VOTER MISMATCH <S>FPRG_INT
D1858 | VOTER MISMATCH <R> L3CPDL
D2353 | VOTER MISMATCH <S> L3CPDL
D2850 | VOTER MISMATCH <T> L3CPDL
P525 | DEFAUT SYSTEME ARMOIRE AUXILIAIRE.
P517 | GAZ DETECTION RACK FAULT
P330 | DEFAUT DETECTEUR GAZ CABANE GAZ.
P329 | DEF DETECTEUR GAZ COMPT AUXILIAIRE
P331 | PRESSION AIR BASSE COMBUSTIBLE LIQUIDE PURGE
ALM DCS | Courant phase 1 (TG1TGUI1_ALT), Tension phase 1 (TG1TGUU1_ALT), Tension phase 2 (TG1TGUU2_ALT)
5- LES PHOTOS DE JOUR
6-DEMANDE DE SERVICE
N°DS | Urgence | Description
7- MANŒUVRES D'ENTRETIEN
7.1- TRAVAUX DE MAINTENANCE CURATIVE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
267072 |  | CA | Eclairage compartiment auxiliares |  |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 | FT | ELEC
7.2- TRAVAUX DE MAINTENANCE SYSTEMATIQUE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
8- MATERIELS DEFECTUEUX ET POINT DE RESERVES RETENUS
8.1- SITE
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
0ZJDT 103PO | Electropompe Incendie N°2 est isolé électriquement. |  |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | Dossier en cours de lancement DA N° 933/2025
COZSPI | Le réservoir mousse locale incendie est isolé |  |  |  | 2020-01-15 |  |  |  | Bon N°32043 - Un bon de prestation interne (DPTG) pour analyse de la mousse.
COZSP | Le réservoir mousse locale dépotage fuel est isolé. |  |  |  | 2023-11-09
OZLBB | Chargeur 48V N°2 |  |  |  | 2026-09-11 |  | A suivre a partir du 27/03/2026 |  | Retablissement de fonctionnement après intervention de l'équipe de maintenance (BT N°266972)
8.2- TG
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
DCS | DCS est en défaut |  |  |  | 2023-03-08 |  |  |  | Le 08/04/2025, remise en état des unités AW01 - AW04, comme suit: - AW01 : Changement du disque dur défectueux et installation d'une image disque - AW04 : Installation d'une image disque et rétablissement de la connectivité avec serveur DCS - AW02 non encore rétablie, selon les diagnostics le problème est dû à la connexion câble Ethernet/RS223
45HT-4 | Détection gaz en défaut Perte protection détection gaz |  |  |  | 2019-05-14 |  |  |  | Attente livraison bouteille de gaz étalon: un BC N° SP3000798 a été lancé
45HT-5
45HT-6
45HA-4
45HA-5
TTIB | Température haute Tunnel |  |  |  | 2022-09-19 |  |  |  | Travaux planifier après la saison estivale (Contrainte dispatching)
TG1TGUU3_ALT | Tension phase 3 alternateur | [7 empty] | Un BPI N° 82095 a été lancé pour DPTTE
8.3- POINTS DE RESERVE RETENUS
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
VTR-2 | VTR-2 est en mode automatique : Réaction trop lente. |  |  |  | 2019-01-02 |  |  |  | Point d'anomalie prise en charge par GE
TTWS2AO1 TTWS3FO2 | Ecart température excessif inter –roues. |  |  |  | 2018-02-23 |  |  |  | Intervention sur les thermocouples lors de la prochaine inspection
BTGJ1_1 | Température haute métal palier 4. |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  | Intervention sur les PT100 lors de la prochaine inspection
9- PARAMETRE D'EXPLOITATION DE 24 H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) | [5 empty] | 0
POINTE DU JOUR , HEURE | [5 empty] | 0:00
TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DEMARRAGE PAR 24H | [5 empty] | 0
TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H | [5 empty] | 0
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) | [5 empty] | 0
CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) | [5 empty] | 0
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H | [5 empty] | 0
PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 6.701
GROUPEMENT DE PRODUCTION NORD
DCPE / DGMPE / GPN / GOULETTE

## JOUR 14
RAPPORT D'EXPLOITATION | [10 empty] | MADDER MOURAD | Maher Cherni | Amjed Rajhi
14/05/2026 | [10 empty] | KARAM BEN KRAIEM | Med Beyram Karoui | Walid Ourtateni | -
[11 empty] | ISMAIL OUNIS | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari | -
|  | 00 H – 07 H |  | 07 H – 14 H |  | 14 H – 20 H |  | 20 H – 24 H |  |  |  | Oussama Nefzi | Slim Bouras | Moez jerbi
Chef de Quart |  | MADDER MOURAD |  | ISMAIL OUNIS |  | KARAM BEN KRAIEM |  | MADDER MOURAD
Chef de Bloc |  | Oussama Nefzi |  | Maher Cherni |  | Med Beyram Karoui |  | Maher Cherni
Opérateurs |  | Slim Bouras |  | Hassen Ayari |  | Walid Ourtateni |  | Walid Ourtateni
|  | Moez jerbi |  | - |  | -
TABLE DES MATIÈRES
1- CONSIGNE Exploitation
2- Incident d'exploitation
3- Manœuvres d'exploitation
4- Liste des alarmes non expressif ou répétitif
5- Les Photos du jour
6- Demande de service
7- Manœuvres d'entretien
7.1- Travaux De Maintenance Curative
7.2- Travaux De Maintenance Systématique
8- Matériels défectueux et points de réserve retenus
9- Paramètres d'exploitation de 24H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
1- CONSIGNE D'EXPLOITATION
1. A faire attention au niveau de gaz dans les détecteur gaz compartiment a cause d'absence de protection détection gaz turbine. 2. Défaut communication DCS -- HMI. 3. A surveiller la température de l'accouplement des auxiliaires. 4. Filtre à cartouche 201FI consigné 5. Le Groupe électrogène indisponible.
2-INCIDENT D'EXPLOITATION
3-MANŒUVRES D'EXPLOITATION
Heure | Événement
00:00 | Groupe sur virage disponible
Tag | Désignation
P245 | MAUVAISE MESURE AIR ATOMISATION
P173 | ECART TEMPERATURE INTER_ROUES EXCESSIF
P399 | RACK EXTERIEUR GENERALE EN DEFAUT
P394 | DEPLACEMENT RADIAL ARBRE ALT.DANGER
P393 | DEPLACEMENTRADIAL ARBRE ALT.ALERTE
D1371 | TCQA SERVO CURRENT DRIVE OFFSET TROUBLE.
D273 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, P15
D274 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, N15
D1857 | VOTER MISMATCH <R>L86CSTALL
D8333 | VOTER MISMATCH <T> FPRG_INT
D3592 | VOTER MISMATCH <S>FPRG_INT
D1858 | VOTER MISMATCH <R> L3CPDL
D2353 | VOTER MISMATCH <S> L3CPDL
D2850 | VOTER MISMATCH <T> L3CPDL
P525 | DEFAUT SYSTEME ARMOIRE AUXILIAIRE.
P517 | GAZ DETECTION RACK FAULT
P330 | DEFAUT DETECTEUR GAZ CABANE GAZ.
P329 | DEF DETECTEUR GAZ COMPT AUXILIAIRE
P331 | PRESSION AIR BASSE COMBUSTIBLE LIQUIDE PURGE
ALM DCS | Courant phase 1 (TG1TGUI1_ALT), Tension phase 1 (TG1TGUU1_ALT), Tension phase 2 (TG1TGUU2_ALT)
5- LES PHOTOS DE JOUR
6-DEMANDE DE SERVICE
N°DS | Urgence | Description
7- MANŒUVRES D'ENTRETIEN
7.1- TRAVAUX DE MAINTENANCE CURATIVE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
267010 |  | 88TA | Bruit anormal au niveau de la 88TA2. |  |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-14 | FT | Maintenance
267067 |  | CTG1TPA04 | Problème motoventilateur N°4 transformateur principale |  |  |  | 2026-05-12 | En cours |  | Maintenance
7.2- TRAVAUX DE MAINTENANCE SYSTEMATIQUE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
8- MATERIELS DEFECTUEUX ET POINT DE RESERVES RETENUS
8.1- SITE
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
0ZJDT 103PO | Electropompe Incendie N°2 est isolé électriquement. |  |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | Dossier en cours de lancement DA N° 933/2025
COZSPI | Le réservoir mousse locale incendie est isolé |  |  |  | 2020-01-15 |  |  |  | Bon N°32043 - Un bon de prestation interne (DPTG) pour analyse de la mousse.
COZSP | Le réservoir mousse locale dépotage fuel est isolé. |  |  |  | 2023-11-09
OZLBB | Chargeur 48V N°2 |  |  |  | 2026-09-11 |  | A suivre a partir du 27/03/2026 |  | Retablissement de fonctionnement après intervention de l'équipe de maintenance (BT N°266972)
8.2- TG
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
DCS | DCS est en défaut |  |  |  | 2023-03-08 |  |  |  | Le 08/04/2025, remise en état des unités AW01 - AW04, comme suit: - AW01 : Changement du disque dur défectueux et installation d'une image disque - AW04 : Installation d'une image disque et rétablissement de la connectivité avec serveur DCS - AW02 non encore rétablie, selon les diagnostics le problème est dû à la connexion câble Ethernet/RS223
45HT-4 | Détection gaz en défaut Perte protection détection gaz |  |  |  | 2019-05-14 |  |  |  | Attente livraison bouteille de gaz étalon: un BC N° SP3000798 a été lancé
45HT-5
45HT-6
45HA-4
45HA-5
TTIB | Température haute Tunnel |  |  |  | 2022-09-19 |  |  |  | Travaux planifier après la saison estivale (Contrainte dispatching)
TG1TGUU3_ALT | Tension phase 3 alternateur | [7 empty] | Un BPI N° 82095 a été lancé pour DPTTE
8.3- POINTS DE RESERVE RETENUS
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
VTR-2 | VTR-2 est en mode automatique : Réaction trop lente. |  |  |  | 2019-01-02 |  |  |  | Point d'anomalie prise en charge par GE
TTWS2AO1 TTWS3FO2 | Ecart température excessif inter –roues. |  |  |  | 2018-02-23 |  |  |  | Intervention sur les thermocouples lors de la prochaine inspection
BTGJ1_1 | Température haute métal palier 4. |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  | Intervention sur les PT100 lors de la prochaine inspection
9- PARAMETRE D'EXPLOITATION DE 24 H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) | [5 empty] | 0
POINTE DU JOUR , HEURE | [5 empty] | 0:00
TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DEMARRAGE PAR 24H | [5 empty] | 0
TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H | [5 empty] | 0
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) | [5 empty] | 0
CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) | [5 empty] | 0
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H | [5 empty] | 0
PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 6.3
GROUPEMENT DE PRODUCTION NORD
DCPE / DGMPE / GPN / GOULETTE

## JOUR 15
RAPPORT D'EXPLOITATION | [10 empty] | MADDER MOURAD | Maher Cherni | Amjed Rajhi
15/05/2026 | [10 empty] | KARAM BEN KRAIEM | Med Beyram Karoui | Walid Ourtateni | -
[11 empty] | ISMAIL OUNIS | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari | -
|  | 00 H – 07 H |  | 07 H – 14 H |  | 14 H – 20 H |  | 20 H – 24 H |  |  |  | Oussama Nefzi | Slim Bouras | Moez jerbi
Chef de Quart |  | MADDER MOURAD |  | KARAM BEN KRAIEM |  | ISMAIL OUNIS |  | MADDER MOURAD
Chef de Bloc |  | Maher Cherni |  | Nejmeddine Attia |  | Med Beyram Karoui |  | Maher Cherni
Opérateurs |  | Walid Ourtateni |  | Hassen Ayari |  | Hassen Ayari |  | Amjed Rajhi
|  |  |  | - |  | -
TABLE DES MATIÈRES
1- CONSIGNE Exploitation
2- Incident d'exploitation
3- Manœuvres d'exploitation
4- Liste des alarmes non expressif ou répétitif
5- Les Photos du jour
6- Demande de service
7- Manœuvres d'entretien
7.1- Travaux De Maintenance Curative
7.2- Travaux De Maintenance Systématique
8- Matériels défectueux et points de réserve retenus
9- Paramètres d'exploitation de 24H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
1- CONSIGNE D'EXPLOITATION
1. A faire attention au niveau de gaz dans les détecteur gaz compartiment a cause d'absence de protection détection gaz turbine. 2. Défaut communication DCS -- HMI. 3. A surveiller la température de l'accouplement des auxiliaires. 4. Filtre à cartouche 201FI consigné 5. Le Groupe électrogène indisponible.
2-INCIDENT D'EXPLOITATION
3-MANŒUVRES D'EXPLOITATION
Heure | Événement
00:00 08:06 08:11 08:19 08:22 14:10 14:13 14:14 23:59 | Groupe sur virage disponible Ordre de démarrage Allumage FSNL et Couplage AGC en service Délistage de groupe par défaut "52GT" Resynchronisation et couplage AGC en service Groupe en production 86MW ; -14MVAR
Tag | Désignation
P245 | MAUVAISE MESURE AIR ATOMISATION
P173 | ECART TEMPERATURE INTER_ROUES EXCESSIF
P399 | RACK EXTERIEUR GENERALE EN DEFAUT
P394 | DEPLACEMENT RADIAL ARBRE ALT.DANGER
P393 | DEPLACEMENTRADIAL ARBRE ALT.ALERTE
D1371 | TCQA SERVO CURRENT DRIVE OFFSET TROUBLE.
D273 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, P15
D274 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, N15
D1857 | VOTER MISMATCH <R>L86CSTALL
D8333 | VOTER MISMATCH <T> FPRG_INT
D3592 | VOTER MISMATCH <S>FPRG_INT
D1858 | VOTER MISMATCH <R> L3CPDL
D2353 | VOTER MISMATCH <S> L3CPDL
D2850 | VOTER MISMATCH <T> L3CPDL
P525 | DEFAUT SYSTEME ARMOIRE AUXILIAIRE.
P517 | GAZ DETECTION RACK FAULT
P330 | DEFAUT DETECTEUR GAZ CABANE GAZ.
P329 | DEF DETECTEUR GAZ COMPT AUXILIAIRE
P331 | PRESSION AIR BASSE COMBUSTIBLE LIQUIDE PURGE
ALM DCS | Courant phase 1 (TG1TGUI1_ALT), Tension phase 1 (TG1TGUU1_ALT), Tension phase 2 (TG1TGUU2_ALT)
5- LES PHOTOS DE JOUR
6-DEMANDE DE SERVICE
N°DS | Urgence | Description
7- MANŒUVRES D'ENTRETIEN
7.1- TRAVAUX DE MAINTENANCE CURATIVE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
7.2- TRAVAUX DE MAINTENANCE SYSTEMATIQUE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
8- MATERIELS DEFECTUEUX ET POINT DE RESERVES RETENUS
8.1- SITE
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
0ZJDT 103PO | Electropompe Incendie N°2 est isolé électriquement. |  |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | Dossier en cours de lancement DA N° 933/2025
COZSPI | Le réservoir mousse locale incendie est isolé |  |  |  | 2020-01-15 |  |  |  | Bon N°32043 - Un bon de prestation interne (DPTG) pour analyse de la mousse.
COZSP | Le réservoir mousse locale dépotage fuel est isolé. |  |  |  | 2023-11-09
OZLBB | Chargeur 48V N°2 |  |  |  | 2026-09-11 |  | A suivre a partir du 27/03/2026 |  | Retablissement de fonctionnement après intervention de l'équipe de maintenance (BT N°266972)
8.2- TG
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
DCS | DCS est en défaut |  |  |  | 2023-03-08 |  |  |  | Le 08/04/2025, remise en état des unités AW01 - AW04, comme suit: - AW01 : Changement du disque dur défectueux et installation d'une image disque - AW04 : Installation d'une image disque et rétablissement de la connectivité avec serveur DCS - AW02 non encore rétablie, selon les diagnostics le problème est dû à la connexion câble Ethernet/RS223
45HT-4 | Détection gaz en défaut Perte protection détection gaz |  |  |  | 2019-05-14 |  |  |  | Attente livraison bouteille de gaz étalon: un BC N° SP3000798 a été lancé
45HT-5
45HT-6
45HA-4
45HA-5
TTIB | Température haute Tunnel |  |  |  | 2022-09-19 |  |  |  | Travaux planifier après la saison estivale (Contrainte dispatching)
TG1TGUU3_ALT | Tension phase 3 alternateur | [7 empty] | Un BPI N° 82095 a été lancé pour DPTTE
8.3- POINTS DE RESERVE RETENUS
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
VTR-2 | VTR-2 est en mode automatique : Réaction trop lente. |  |  |  | 2019-01-02 |  |  |  | Point d'anomalie prise en charge par GE
TTWS2AO1 TTWS3FO2 | Ecart température excessif inter –roues. |  |  |  | 2018-02-23 |  |  |  | Intervention sur les thermocouples lors de la prochaine inspection
BTGJ1_1 | Température haute métal palier 4. |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  | Intervention sur les PT100 lors de la prochaine inspection
9- PARAMETRE D'EXPLOITATION DE 24 H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) | [5 empty] | 113
POINTE DU JOUR , HEURE | [5 empty] | 8:31
TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR | [5 empty] | 15.8
TOTAL DEMARRAGE PAR 24H | [5 empty] | 1
TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H | [5 empty] | 0
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) | [5 empty] | 459193.1
CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) | [5 empty] | 0
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 1522
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H | [5 empty] | 7.087
PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 1514.913
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 9.435
GROUPEMENT DE PRODUCTION NORD
DCPE / DGMPE / GPN / GOULETTE

## JOUR 16
RAPPORT D'EXPLOITATION | [10 empty] | MADDER MOURAD | Maher Cherni | Amjed Rajhi
16/05/2026 | [10 empty] | KARAM BEN KRAIEM | Med Beyram Karoui | Walid Ourtateni | -
[11 empty] | ISMAIL OUNIS | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari | -
|  | 00 H – 07 H |  | 07 H – 14 H |  | 14 H – 20 H |  | 20 H – 24 H |  |  |  | Oussama Nefzi | Slim Bouras | Moez jerbi
Chef de Quart |  | MADDER MOURAD |  | KARAM BEN KRAIEM |  | ISMAIL OUNIS |  | ISMAIL OUNIS
Chef de Bloc |  | Maher Cherni |  | Med Beyram Karoui |  | Oussama Nefzi |  | Nejmeddine Attia
Opérateurs |  | Amjed Rajhi |  | Walid Ourtateni |  | Slim Bouras |  | Slim Bouras
|  |  |  | - |  | Moez jerbi |  | -
TABLE DES MATIÈRES
1- CONSIGNE Exploitation
2- Incident d'exploitation
3- Manœuvres d'exploitation
4- Liste des alarmes non expressif ou répétitif
5- Les Photos du jour
6- Demande de service
7- Manœuvres d'entretien
7.1- Travaux De Maintenance Curative
7.2- Travaux De Maintenance Systématique
8- Matériels défectueux et points de réserve retenus
9- Paramètres d'exploitation de 24H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
1- CONSIGNE D'EXPLOITATION
1. A faire attention au niveau de gaz dans les détecteur gaz compartiment a cause d'absence de protection détection gaz turbine. 2. Défaut communication DCS -- HMI. 3. A surveiller la température de l'accouplement des auxiliaires. 4. Filtre à cartouche 201FI consigné 5. Le Groupe électrogène indisponible. 6. Traveaux en cours sur la ventilateur N°4 du TP (Rebobinage Moteur)
2-INCIDENT D'EXPLOITATION
3-MANŒUVRES D'EXPLOITATION
Heure | Événement
00:00 00:08 00:15 00:17 00:24 00:25 00:33 00:35 | Groupe en production 86MW ; -14MVAR AGC hors service Ordre d'arrêt Découplage TG Extinction de flamme ALM : P63 déclch debit fuel excessif ALM : p173 ecart température inter roues excessif Groupe sur virage disponible
Tag | Désignation
P245 | MAUVAISE MESURE AIR ATOMISATION
P173 | ECART TEMPERATURE INTER_ROUES EXCESSIF
P399 | RACK EXTERIEUR GENERALE EN DEFAUT
P394 | DEPLACEMENT RADIAL ARBRE ALT.DANGER
P393 | DEPLACEMENTRADIAL ARBRE ALT.ALERTE
D1371 | TCQA SERVO CURRENT DRIVE OFFSET TROUBLE.
D273 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, P15
D274 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, N15
D1857 | VOTER MISMATCH <R>L86CSTALL
D8333 | VOTER MISMATCH <T> FPRG_INT
D3592 | VOTER MISMATCH <S>FPRG_INT
D1858 | VOTER MISMATCH <R> L3CPDL
D2353 | VOTER MISMATCH <S> L3CPDL
D2850 | VOTER MISMATCH <T> L3CPDL
P525 | DEFAUT SYSTEME ARMOIRE AUXILIAIRE.
P517 | GAZ DETECTION RACK FAULT
P330 | DEFAUT DETECTEUR GAZ CABANE GAZ.
P329 | DEF DETECTEUR GAZ COMPT AUXILIAIRE
P331 | PRESSION AIR BASSE COMBUSTIBLE LIQUIDE PURGE
ALM DCS | Courant phase 1 (TG1TGUI1_ALT), Tension phase 1 (TG1TGUU1_ALT), Tension phase 2 (TG1TGUU2_ALT)
5- LES PHOTOS DE JOUR
6-DEMANDE DE SERVICE
N°DS | Urgence | Description
7- MANŒUVRES D'ENTRETIEN
7.1- TRAVAUX DE MAINTENANCE CURATIVE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
7.2- TRAVAUX DE MAINTENANCE SYSTEMATIQUE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
8- MATERIELS DEFECTUEUX ET POINT DE RESERVES RETENUS
8.1- SITE
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
0ZJDT 103PO | Electropompe Incendie N°2 est isolé électriquement. |  |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | Dossier en cours de lancement DA N° 933/2025
COZSPI | Le réservoir mousse locale incendie est isolé |  |  |  | 2020-01-15 |  |  |  | Bon N°32043 - Un bon de prestation interne (DPTG) pour analyse de la mousse.
COZSP | Le réservoir mousse locale dépotage fuel est isolé. |  |  |  | 2023-11-09
OZLBB | Chargeur 48V N°2 |  |  |  | 2026-09-11 |  | A suivre a partir du 27/03/2026 |  | Retablissement de fonctionnement après intervention de l'équipe de maintenance (BT N°266972)
8.2- TG
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
DCS | DCS est en défaut |  |  |  | 2023-03-08 |  |  |  | Le 08/04/2025, remise en état des unités AW01 - AW04, comme suit: - AW01 : Changement du disque dur défectueux et installation d'une image disque - AW04 : Installation d'une image disque et rétablissement de la connectivité avec serveur DCS - AW02 non encore rétablie, selon les diagnostics le problème est dû à la connexion câble Ethernet/RS223
45HT-4 | Détection gaz en défaut Perte protection détection gaz |  |  |  | 2019-05-14 |  |  |  | Attente livraison bouteille de gaz étalon: un BC N° SP3000798 a été lancé
45HT-5
45HT-6
45HA-4
45HA-5
TTIB | Température haute Tunnel |  |  |  | 2022-09-19 |  |  |  | Travaux planifier après la saison estivale (Contrainte dispatching)
TG1TGUU3_ALT | Tension phase 3 alternateur | [7 empty] | Un BPI N° 82095 a été lancé pour DPTTE
8.3- POINTS DE RESERVE RETENUS
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
VTR-2 | VTR-2 est en mode automatique : Réaction trop lente. |  |  |  | 2019-01-02 |  |  |  | Point d'anomalie prise en charge par GE
TTWS2AO1 TTWS3FO2 | Ecart température excessif inter –roues. |  |  |  | 2018-02-23 |  |  |  | Intervention sur les thermocouples lors de la prochaine inspection
BTGJ1_1 | Température haute métal palier 4. |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  | Intervention sur les PT100 lors de la prochaine inspection
9- PARAMETRE D'EXPLOITATION DE 24 H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) | [5 empty] | 80MW
POINTE DU JOUR , HEURE | [5 empty] | 00H01
TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR | [5 empty] | 0.4
TOTAL DEMARRAGE PAR 24H | [5 empty] | 0
TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H | [5 empty] | 0
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) | [5 empty] | 6199.5
CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) | [5 empty] | 0
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 16
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H | [5 empty] | 0.12
PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 15.88
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 6.669
GROUPEMENT DE PRODUCTION NORD
DCPE / DGMPE / GPN / GOULETTE

## JOUR 17
RAPPORT D'EXPLOITATION | [10 empty] | MADDER MOURAD | Maher Cherni | Amjed Rajhi
17/05/2026 | [10 empty] | KARAM BEN KRAIEM | Med Beyram Karoui | Walid Ourtateni | -
[11 empty] | ISMAIL OUNIS | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari | -
|  | 00 H – 07 H |  | 07 H – 14 H |  | 14 H – 20 H |  | 20 H – 24 H |  |  |  | Oussama Nefzi | Slim Bouras | Moez jerbi
Chef de Quart |  | ISMAIL OUNIS |  | KARAM BEN KRAIEM |  | MADDER MOURAD |  | ISMAIL OUNIS
Chef de Bloc |  | Nejmeddine Attia |  | Med Beyram Karoui |  | Oussama Nefzi |  | Nejmeddine Attia
Opérateurs |  | Slim Bouras |  | Walid Ourtateni |  | Slim Bouras |  | Hassen Ayari
|  | - |  | - |  | Moez jerbi |  | -
TABLE DES MATIÈRES
1- CONSIGNE Exploitation
2- Incident d'exploitation
3- Manœuvres d'exploitation
4- Liste des alarmes non expressif ou répétitif
5- Les Photos du jour
6- Demande de service
7- Manœuvres d'entretien
7.1- Travaux De Maintenance Curative
7.2- Travaux De Maintenance Systématique
8- Matériels défectueux et points de réserve retenus
9- Paramètres d'exploitation de 24H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
1. A faire attention au niveau de gaz dans les détecteur gaz compartiment a cause d'absence de protection détection gaz turbine. 2. Défaut communication DCS -- HMI. 3. A surveiller la température de l'accouplement des auxiliaires. 4. Filtre à cartouche 201FI consigné 5. Le Groupe électrogène indisponible. 6. Traveaux en cours sur la ventilateur N°4 du TP (Rebobinage Moteur)
2-INCIDENT D'EXPLOITATION
3-MANŒUVRES D'EXPLOITATION
Heure | Événement
00:00 | Groupe sur virage disponible
Tag | Désignation
P245 | MAUVAISE MESURE AIR ATOMISATION
P173 | ECART TEMPERATURE INTER_ROUES EXCESSIF
P399 | RACK EXTERIEUR GENERALE EN DEFAUT
P394 | DEPLACEMENT RADIAL ARBRE ALT.DANGER
P393 | DEPLACEMENTRADIAL ARBRE ALT.ALERTE
D1371 | TCQA SERVO CURRENT DRIVE OFFSET TROUBLE.
D273 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, P15
D274 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, N15
D1857 | VOTER MISMATCH <R>L86CSTALL
D8333 | VOTER MISMATCH <T> FPRG_INT
D3592 | VOTER MISMATCH <S>FPRG_INT
D1858 | VOTER MISMATCH <R> L3CPDL
D2353 | VOTER MISMATCH <S> L3CPDL
D2850 | VOTER MISMATCH <T> L3CPDL
P525 | DEFAUT SYSTEME ARMOIRE AUXILIAIRE.
P517 | GAZ DETECTION RACK FAULT
P330 | DEFAUT DETECTEUR GAZ CABANE GAZ.
P329 | DEF DETECTEUR GAZ COMPT AUXILIAIRE
P331 | PRESSION AIR BASSE COMBUSTIBLE LIQUIDE PURGE
ALM DCS | Courant phase 1 (TG1TGUI1_ALT), Tension phase 1 (TG1TGUU1_ALT), Tension phase 2 (TG1TGUU2_ALT)
5- LES PHOTOS DE JOUR
6-DEMANDE DE SERVICE
N°DS | Urgence | Description
7- MANŒUVRES D'ENTRETIEN
7.1- TRAVAUX DE MAINTENANCE CURATIVE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
7.2- TRAVAUX DE MAINTENANCE SYSTEMATIQUE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
8- MATERIELS DEFECTUEUX ET POINT DE RESERVES RETENUS
8.1- SITE
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
0ZJDT 103PO | Electropompe Incendie N°2 est isolé électriquement. |  |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | Dossier en cours de lancement DA N° 933/2025
COZSPI | Le réservoir mousse locale incendie est isolé |  |  |  | 2020-01-15 |  |  |  | Bon N°32043 - Un bon de prestation interne (DPTG) pour analyse de la mousse.
COZSP | Le réservoir mousse locale dépotage fuel est isolé. |  |  |  | 2023-11-09
OZLBB | Chargeur 48V N°2 |  |  |  | 2026-09-11 |  | A suivre a partir du 27/03/2026 |  | Retablissement de fonctionnement après intervention de l'équipe de maintenance (BT N°266972)
8.2- TG
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
DCS | DCS est en défaut |  |  |  | 2023-03-08 |  |  |  | Le 08/04/2025, remise en état des unités AW01 - AW04, comme suit: - AW01 : Changement du disque dur défectueux et installation d'une image disque - AW04 : Installation d'une image disque et rétablissement de la connectivité avec serveur DCS - AW02 non encore rétablie, selon les diagnostics le problème est dû à la connexion câble Ethernet/RS223
45HT-4 | Détection gaz en défaut Perte protection détection gaz |  |  |  | 2019-05-14 |  |  |  | Attente livraison bouteille de gaz étalon: un BC N° SP3000798 a été lancé
45HT-5
45HT-6
45HA-4
45HA-5
TTIB | Température haute Tunnel |  |  |  | 2022-09-19 |  |  |  | Travaux planifier après la saison estivale (Contrainte dispatching)
TG1TGUU3_ALT | Tension phase 3 alternateur | [7 empty] | Un BPI N° 82095 a été lancé pour DPTTE
8.3- POINTS DE RESERVE RETENUS
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
VTR-2 | VTR-2 est en mode automatique : Réaction trop lente. |  |  |  | 2019-01-02 |  |  |  | Point d'anomalie prise en charge par GE
TTWS2AO1 TTWS3FO2 | Ecart température excessif inter –roues. |  |  |  | 2018-02-23 |  |  |  | Intervention sur les thermocouples lors de la prochaine inspection
BTGJ1_1 | Température haute métal palier 4. |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  | Intervention sur les PT100 lors de la prochaine inspection
9- PARAMETRE D'EXPLOITATION DE 24 H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) | [5 empty] | 0
POINTE DU JOUR , HEURE | [5 empty] | 0:00
TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DEMARRAGE PAR 24H | [5 empty] | 0
TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H | [5 empty] | 0
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) | [5 empty] | 0
CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) | [5 empty] | 0
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H | [5 empty] | 0
PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 5.842
GROUPEMENT DE PRODUCTION NORD
DCPE / DGMPE / GPN / GOULETTE

## JOUR 18
RAPPORT D'EXPLOITATION | [10 empty] | MADDER MOURAD | Maher Cherni | Amjed Rajhi
18/05/2026 | [10 empty] | KARAM BEN KRAIEM | Med Beyram Karoui | Walid Ourtateni | -
[11 empty] | ISMAIL OUNIS | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari | -
|  | 00 H – 07 H |  | 07 H – 14 H |  | 14 H – 20 H |  | 20 H – 24 H |  |  |  | Oussama Nefzi | Slim Bouras | Moez jerbi
Chef de Quart |  | ISMAIL OUNIS |  | ISMAIL OUNIS |  | MADDER MOURAD |  | KARAM BEN KRAIEM
Chef de Bloc |  | Nejmeddine Attia |  | Oussama Nefzi |  | Maher Cherni |  | Med Beyram Karoui
Opérateurs |  | Hassen Ayari |  | Slim Bouras |  | Amjed Rajhi |  | Amjed Rajhi
|  | - |  | - |  | - |  | -
TABLE DES MATIÈRES
1- CONSIGNE Exploitation
2- Incident d'exploitation
3- Manœuvres d'exploitation
4- Liste des alarmes non expressif ou répétitif
5- Les Photos du jour
6- Demande de service
7- Manœuvres d'entretien
7.1- Travaux De Maintenance Curative
7.2- Travaux De Maintenance Systématique
8- Matériels défectueux et points de réserve retenus
9- Paramètres d'exploitation de 24H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
1. A faire attention au niveau de gaz dans les détecteur gaz compartiment a cause d'absence de protection détection gaz turbine. 2. Défaut communication DCS -- HMI. 3. A surveiller la température de l'accouplement des auxiliaires. 4. Filtre à cartouche 201FI consigné 5. Le Groupe électrogène indisponible. 6. Traveaux en cours sur la ventilateur N°4 du TP (Rebobinage Moteur)
2-INCIDENT D'EXPLOITATION
3-MANŒUVRES D'EXPLOITATION
Heure | Événement
00:00 | Groupe sur virage disponible
Tag | Désignation
P245 | MAUVAISE MESURE AIR ATOMISATION
P173 | ECART TEMPERATURE INTER_ROUES EXCESSIF
P399 | RACK EXTERIEUR GENERALE EN DEFAUT
P394 | DEPLACEMENT RADIAL ARBRE ALT.DANGER
P393 | DEPLACEMENTRADIAL ARBRE ALT.ALERTE
D1371 | TCQA SERVO CURRENT DRIVE OFFSET TROUBLE.
D273 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, P15
D274 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, N15
D1857 | VOTER MISMATCH <R>L86CSTALL
D8333 | VOTER MISMATCH <T> FPRG_INT
D3592 | VOTER MISMATCH <S>FPRG_INT
D1858 | VOTER MISMATCH <R> L3CPDL
D2353 | VOTER MISMATCH <S> L3CPDL
D2850 | VOTER MISMATCH <T> L3CPDL
P525 | DEFAUT SYSTEME ARMOIRE AUXILIAIRE.
P517 | GAZ DETECTION RACK FAULT
P330 | DEFAUT DETECTEUR GAZ CABANE GAZ.
P329 | DEF DETECTEUR GAZ COMPT AUXILIAIRE
P331 | PRESSION AIR BASSE COMBUSTIBLE LIQUIDE PURGE
ALM DCS | Courant phase 1 (TG1TGUI1_ALT), Tension phase 1 (TG1TGUU1_ALT), Tension phase 2 (TG1TGUU2_ALT)
5- LES PHOTOS DE JOUR
6-DEMANDE DE SERVICE
N°DS | Urgence | Description
26-9860 | 2 | vibration palier 4
7- MANŒUVRES D'ENTRETIEN
7.1- TRAVAUX DE MAINTENANCE CURATIVE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
266910 |  | CTG1TGU0413 | Bruit anormale 88WC 1 |  |  |  | 2026-05-18 |  | En cours | Méca
7.2- TRAVAUX DE MAINTENANCE SYSTEMATIQUE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
8- MATERIELS DEFECTUEUX ET POINT DE RESERVES RETENUS
8.1- SITE
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
0ZJDT 103PO | Electropompe Incendie N°2 est isolé électriquement. |  |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | Dossier en cours de lancement DA N° 933/2025
COZSPI | Le réservoir mousse locale incendie est isolé |  |  |  | 2020-01-15 |  |  |  | Bon N°32043 - Un bon de prestation interne (DPTG) pour analyse de la mousse.
COZSP | Le réservoir mousse locale dépotage fuel est isolé. |  |  |  | 2023-11-09
OZLBB | Chargeur 48V N°2 |  |  |  | 2026-09-11 |  | A suivre a partir du 27/03/2026 |  | Retablissement de fonctionnement après intervention de l'équipe de maintenance (BT N°266972)
8.2- TG
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
DCS | DCS est en défaut |  |  |  | 2023-03-08 |  |  |  | Le 08/04/2025, remise en état des unités AW01 - AW04, comme suit: - AW01 : Changement du disque dur défectueux et installation d'une image disque - AW04 : Installation d'une image disque et rétablissement de la connectivité avec serveur DCS - AW02 non encore rétablie, selon les diagnostics le problème est dû à la connexion câble Ethernet/RS223
45HT-4 | Détection gaz en défaut Perte protection détection gaz |  |  |  | 2019-05-14 |  |  |  | Attente livraison bouteille de gaz étalon: un BC N° SP3000798 a été lancé
45HT-5
45HT-6
45HA-4
45HA-5
TTIB | Température haute Tunnel |  |  |  | 2022-09-19 |  |  |  | Travaux planifier après la saison estivale (Contrainte dispatching)
TG1TGUU3_ALT | Tension phase 3 alternateur | [7 empty] | Un BPI N° 82095 a été lancé pour DPTTE
8.3- POINTS DE RESERVE RETENUS
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
VTR-2 | VTR-2 est en mode automatique : Réaction trop lente. |  |  |  | 2019-01-02 |  |  |  | Point d'anomalie prise en charge par GE
TTWS2AO1 TTWS3FO2 | Ecart température excessif inter –roues. |  |  |  | 2018-02-23 |  |  |  | Intervention sur les thermocouples lors de la prochaine inspection
BTGJ1_1 | Température haute métal palier 4. |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  | Intervention sur les PT100 lors de la prochaine inspection
9- PARAMETRE D'EXPLOITATION DE 24 H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) | [5 empty] | 0
POINTE DU JOUR , HEURE | [5 empty] | 0:00
TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DEMARRAGE PAR 24H | [5 empty] | 0
TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H | [5 empty] | 0
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) | [5 empty] | 0
CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) | [5 empty] | 0
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H | [5 empty] | 0
PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 5.839
GROUPEMENT DE PRODUCTION NORD
DCPE / DGMPE / GPN / GOULETTE

## JOUR 19
RAPPORT D'EXPLOITATION | [10 empty] | MADDER MOURAD | Maher Cherni | Amjed Rajhi
19/05/2026 | [10 empty] | KARAM BEN KRAIEM | Med Beyram Karoui | Walid Ourtateni | -
[11 empty] | ISMAIL OUNIS | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari | -
|  | 00 H – 07 H |  | 07 H – 14 H |  | 14 H – 20 H |  | 20 H – 24 H |  |  |  | Oussama Nefzi | Slim Bouras | Moez jerbi
Chef de Quart |  | KARAM BEN KRAIEM |  | ISMAIL OUNIS |  | MADDER MOURAD |  | KARAM BEN KRAIEM
Chef de Bloc |  | Med Beyram Karoui |  | Oussama Nefzi |  | Maher Cherni |  | Med Beyram Karoui
Opérateurs |  | Amjed Rajhi |  | Slim Bouras |  | Slim Bouras |  | Walid Ourtateni
|  | - |  | Moez jerbi |  | - |  | -
TABLE DES MATIÈRES
1- CONSIGNE Exploitation
2- Incident d'exploitation
3- Manœuvres d'exploitation
4- Liste des alarmes non expressif ou répétitif
5- Les Photos du jour
6- Demande de service
7- Manœuvres d'entretien
7.1- Travaux De Maintenance Curative
7.2- Travaux De Maintenance Systématique
8- Matériels défectueux et points de réserve retenus
9- Paramètres d'exploitation de 24H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
1. A faire attention au niveau de gaz dans les détecteur gaz compartiment a cause d'absence de protection détection gaz turbine. 2. Défaut communication DCS -- HMI. 3. A surveiller la température de l'accouplement des auxiliaires. 4. Filtre à cartouche 201FI consigné 5. Le Groupe électrogène indisponible. 6. Traveaux en cours sur la ventilateur N°4 du TP (Rebobinage Moteur)
2-INCIDENT D'EXPLOITATION
3-MANŒUVRES D'EXPLOITATION
Heure | Événement
00:00 | Groupe sur virage disponible
Tag | Désignation
P245 | MAUVAISE MESURE AIR ATOMISATION
P173 | ECART TEMPERATURE INTER_ROUES EXCESSIF
P399 | RACK EXTERIEUR GENERALE EN DEFAUT
P394 | DEPLACEMENT RADIAL ARBRE ALT.DANGER
P393 | DEPLACEMENTRADIAL ARBRE ALT.ALERTE
D1371 | TCQA SERVO CURRENT DRIVE OFFSET TROUBLE.
D273 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, P15
D274 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, N15
D1857 | VOTER MISMATCH <R>L86CSTALL
D8333 | VOTER MISMATCH <T> FPRG_INT
D3592 | VOTER MISMATCH <S>FPRG_INT
D1858 | VOTER MISMATCH <R> L3CPDL
D2353 | VOTER MISMATCH <S> L3CPDL
D2850 | VOTER MISMATCH <T> L3CPDL
P525 | DEFAUT SYSTEME ARMOIRE AUXILIAIRE.
P517 | GAZ DETECTION RACK FAULT
P330 | DEFAUT DETECTEUR GAZ CABANE GAZ.
P329 | DEF DETECTEUR GAZ COMPT AUXILIAIRE
P331 | PRESSION AIR BASSE COMBUSTIBLE LIQUIDE PURGE
ALM DCS | Courant phase 1 (TG1TGUI1_ALT), Tension phase 1 (TG1TGUU1_ALT), Tension phase 2 (TG1TGUU2_ALT)
5- LES PHOTOS DE JOUR
6-DEMANDE DE SERVICE
N°DS | Urgence | Description
7- MANŒUVRES D'ENTRETIEN
7.1- TRAVAUX DE MAINTENANCE CURATIVE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
6267079 |  | CTG1TGE | Vibration palier 4 |  |  |  | 2026-05-19 | 2026-05-19 | FT | C.C
7.2- TRAVAUX DE MAINTENANCE SYSTEMATIQUE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
8- MATERIELS DEFECTUEUX ET POINT DE RESERVES RETENUS
8.1- SITE
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
0ZJDT 103PO | Electropompe Incendie N°2 est isolé électriquement. |  |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | Dossier en cours de lancement DA N° 933/2025
COZSPI | Le réservoir mousse locale incendie est isolé |  |  |  | 2020-01-15 |  |  |  | Bon N°32043 - Un bon de prestation interne (DPTG) pour analyse de la mousse.
COZSP | Le réservoir mousse locale dépotage fuel est isolé. |  |  |  | 2023-11-09
OZLBB | Chargeur 48V N°2 |  |  |  | 2026-09-11 |  | A suivre a partir du 27/03/2026 |  | Retablissement de fonctionnement après intervention de l'équipe de maintenance (BT N°266972)
8.2- TG
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
DCS | DCS est en défaut |  |  |  | 2023-03-08 |  |  |  | Le 08/04/2025, remise en état des unités AW01 - AW04, comme suit: - AW01 : Changement du disque dur défectueux et installation d'une image disque - AW04 : Installation d'une image disque et rétablissement de la connectivité avec serveur DCS - AW02 non encore rétablie, selon les diagnostics le problème est dû à la connexion câble Ethernet/RS223
45HT-4 | Détection gaz en défaut Perte protection détection gaz |  |  |  | 2019-05-14 |  |  |  | Attente livraison bouteille de gaz étalon: un BC N° SP3000798 a été lancé
45HT-5
45HT-6
45HA-4
45HA-5
TTIB | Température haute Tunnel |  |  |  | 2022-09-19 |  |  |  | Travaux planifier après la saison estivale (Contrainte dispatching)
TG1TGUU3_ALT | Tension phase 3 alternateur | [7 empty] | Un BPI N° 82095 a été lancé pour DPTTE
8.3- POINTS DE RESERVE RETENUS
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
VTR-2 | VTR-2 est en mode automatique : Réaction trop lente. |  |  |  | 2019-01-02 |  |  |  | Point d'anomalie prise en charge par GE
TTWS2AO1 TTWS3FO2 | Ecart température excessif inter –roues. |  |  |  | 2018-02-23 |  |  |  | Intervention sur les thermocouples lors de la prochaine inspection
BTGJ1_1 | Température haute métal palier 4. |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  | Intervention sur les PT100 lors de la prochaine inspection
9- PARAMETRE D'EXPLOITATION DE 24 H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) | [5 empty] | 0
POINTE DU JOUR , HEURE | [5 empty] | 0:00
TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DEMARRAGE PAR 24H | [5 empty] | 0
TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H | [5 empty] | 0
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) | [5 empty] | 0
CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) | [5 empty] | 0
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H | [5 empty] | 0
PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 6.282
GROUPEMENT DE PRODUCTION NORD
DCPE / DGMPE / GPN / GOULETTE

## JOUR 20
RAPPORT D'EXPLOITATION | [10 empty] | MADDER MOURAD | Maher Cherni | Amjed Rajhi
20/05/2026 | [10 empty] | KARAM BEN KRAIEM | Med Beyram Karoui | Walid Ourtateni | -
[11 empty] | ISMAIL OUNIS | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari | -
|  | 00 H – 07 H |  | 07 H – 14 H |  | 14 H – 20 H |  | 20 H – 24 H |  |  |  | Oussama Nefzi | Slim Bouras | Moez jerbi
Chef de Quart |  | KARAM BEN KRAIEM |  | ISMAIL OUNIS |  | ISMAIL OUNIS |  | KARAM BEN KRAIEM
Chef de Bloc |  | Med Beyram Karoui |  | Maher Cherni |  | Nejmeddine Attia |  | Oussama Nefzi
Opérateurs |  | Walid Ourtateni |  | Amjed Rajhi |  | Hassen Ayari |  | Hassen Ayari
|  | - |  | - |  | - |  | Moez jerbi
TABLE DES MATIÈRES
1- CONSIGNE Exploitation
2- Incident d'exploitation
3- Manœuvres d'exploitation
4- Liste des alarmes non expressif ou répétitif
5- Les Photos du jour
6- Demande de service
7- Manœuvres d'entretien
7.1- Travaux De Maintenance Curative
7.2- Travaux De Maintenance Systématique
8- Matériels défectueux et points de réserve retenus
9- Paramètres d'exploitation de 24H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
1. A faire attention au niveau de gaz dans les détecteur gaz compartiment a cause d'absence de protection détection gaz turbine. 2. Défaut communication DCS -- HMI. 3. A surveiller la température de l'accouplement des auxiliaires. 4. Filtre à cartouche 201FI consigné 5. Le Groupe électrogène indisponible. 6. Traveaux en cours sur la ventilateur N°4 du TP (Rebobinage Moteur)
2-INCIDENT D'EXPLOITATION
3-MANŒUVRES D'EXPLOITATION
Heure | Événement
00:00 | Groupe sur virage disponible
Tag | Désignation
P245 | MAUVAISE MESURE AIR ATOMISATION
P173 | ECART TEMPERATURE INTER_ROUES EXCESSIF
P399 | RACK EXTERIEUR GENERALE EN DEFAUT
P394 | DEPLACEMENT RADIAL ARBRE ALT.DANGER
P393 | DEPLACEMENTRADIAL ARBRE ALT.ALERTE
D1371 | TCQA SERVO CURRENT DRIVE OFFSET TROUBLE.
D273 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, P15
D274 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, N15
D1857 | VOTER MISMATCH <R>L86CSTALL
D8333 | VOTER MISMATCH <T> FPRG_INT
D3592 | VOTER MISMATCH <S>FPRG_INT
D1858 | VOTER MISMATCH <R> L3CPDL
D2353 | VOTER MISMATCH <S> L3CPDL
D2850 | VOTER MISMATCH <T> L3CPDL
P525 | DEFAUT SYSTEME ARMOIRE AUXILIAIRE.
P517 | GAZ DETECTION RACK FAULT
P330 | DEFAUT DETECTEUR GAZ CABANE GAZ.
P329 | DEF DETECTEUR GAZ COMPT AUXILIAIRE
P331 | PRESSION AIR BASSE COMBUSTIBLE LIQUIDE PURGE
ALM DCS | Courant phase 1 (TG1TGUI1_ALT), Tension phase 1 (TG1TGUU1_ALT), Tension phase 2 (TG1TGUU2_ALT)
5- LES PHOTOS DE JOUR
6-DEMANDE DE SERVICE
N°DS | Urgence | Description
7- MANŒUVRES D'ENTRETIEN
7.1- TRAVAUX DE MAINTENANCE CURATIVE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
7.2- TRAVAUX DE MAINTENANCE SYSTEMATIQUE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
8- MATERIELS DEFECTUEUX ET POINT DE RESERVES RETENUS
8.1- SITE
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
0ZJDT 103PO | Electropompe Incendie N°2 est isolé électriquement. |  |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | Dossier en cours de lancement DA N° 933/2025
COZSPI | Le réservoir mousse locale incendie est isolé |  |  |  | 2020-01-15 |  |  |  | Bon N°32043 - Un bon de prestation interne (DPTG) pour analyse de la mousse.
COZSP | Le réservoir mousse locale dépotage fuel est isolé. |  |  |  | 2023-11-09
OZLBB | Chargeur 48V N°2 |  |  |  | 2026-09-11 |  | A suivre a partir du 27/03/2026 |  | Retablissement de fonctionnement après intervention de l'équipe de maintenance (BT N°266972)
8.2- TG
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
DCS | DCS est en défaut |  |  |  | 2023-03-08 |  |  |  | Le 08/04/2025, remise en état des unités AW01 - AW04, comme suit: - AW01 : Changement du disque dur défectueux et installation d'une image disque - AW04 : Installation d'une image disque et rétablissement de la connectivité avec serveur DCS - AW02 non encore rétablie, selon les diagnostics le problème est dû à la connexion câble Ethernet/RS223
45HT-4 | Détection gaz en défaut Perte protection détection gaz |  |  |  | 2019-05-14 |  |  |  | Attente livraison bouteille de gaz étalon: un BC N° SP3000798 a été lancé
45HT-5
45HT-6
45HA-4
45HA-5
TTIB | Température haute Tunnel |  |  |  | 2022-09-19 |  |  |  | Travaux planifier après la saison estivale (Contrainte dispatching)
TG1TGUU3_ALT | Tension phase 3 alternateur | [7 empty] | Un BPI N° 82095 a été lancé pour DPTTE
8.3- POINTS DE RESERVE RETENUS
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
VTR-2 | VTR-2 est en mode automatique : Réaction trop lente. |  |  |  | 2019-01-02 |  |  |  | Point d'anomalie prise en charge par GE
TTWS2AO1 TTWS3FO2 | Ecart température excessif inter –roues. |  |  |  | 2018-02-23 |  |  |  | Intervention sur les thermocouples lors de la prochaine inspection
BTGJ1_1 | Température haute métal palier 4. |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  | Intervention sur les PT100 lors de la prochaine inspection
9- PARAMETRE D'EXPLOITATION DE 24 H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) | [5 empty] | 0
POINTE DU JOUR , HEURE | [5 empty] | 0:00
TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DEMARRAGE PAR 24H | [5 empty] | 0
TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H | [5 empty] | 0
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) | [5 empty] | 0
CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) | [5 empty] | 0
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H | [5 empty] | 0
PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 6.589
GROUPEMENT DE PRODUCTION NORD
DCPE / DGMPE / GPN / GOULETTE

## JOUR 21
RAPPORT D'EXPLOITATION | [10 empty] | MADDER MOURAD | Maher Cherni | Amjed Rajhi
21/05/2026 | [10 empty] | KARAM BEN KRAIEM | Med Beyram Karoui | Walid Ourtateni | -
[11 empty] | ISMAIL OUNIS | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari | -
|  | 00 H – 07 H |  | 07 H – 14 H |  | 14 H – 20 H |  | 20 H – 24 H |  |  |  | Oussama Nefzi | Slim Bouras | Moez jerbi
Chef de Quart |  | KARAM BEN KRAIEM |  | ISMAIL OUNIS |  | ISMAIL OUNIS |  | KARAM BEN KRAIEM
Chef de Bloc |  | Oussama Nefzi |  | Maher Cherni |  | Nejmeddine Attia |  | Oussama Nefzi
Opérateurs |  | Hassen Ayari |  | Amjed Rajhi |  | Hassen Ayari |  | Amjed Rajhi
|  | Moez jerbi |  | - |  | - |  | Moez jerbi
TABLE DES MATIÈRES
1- CONSIGNE Exploitation
2- Incident d'exploitation
3- Manœuvres d'exploitation
4- Liste des alarmes non expressif ou répétitif
5- Les Photos du jour
6- Demande de service
7- Manœuvres d'entretien
7.1- Travaux De Maintenance Curative
7.2- Travaux De Maintenance Systématique
8- Matériels défectueux et points de réserve retenus
9- Paramètres d'exploitation de 24H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
1. A faire attention au niveau de gaz dans les détecteur gaz compartiment a cause d'absence de protection détection gaz turbine. 2. Défaut communication DCS -- HMI. 3. A surveiller la température de l'accouplement des auxiliaires. 4. Filtre à cartouche 201FI consigné 5. Le Groupe électrogène indisponible. 6. Traveaux en cours sur la ventilateur N°4 du TP (Rebobinage Moteur)
2-INCIDENT D'EXPLOITATION
3-MANŒUVRES D'EXPLOITATION
Heure | Événement
00:00 10:18 10:22 10:31 10:35 14:14 14:19 14:21 14:28 14:31 14:40 | Groupe sur virage disponible Ordre de démarrage Allumage FSNL et Couplage AGC en service AGC hors service Ordre d'arrêt Découplage Extinction de flamme ALM (P63): Declenchement debit fuel excessif Groupe sur virage disponible
Tag | Désignation
P245 | MAUVAISE MESURE AIR ATOMISATION
P173 | ECART TEMPERATURE INTER_ROUES EXCESSIF
P399 | RACK EXTERIEUR GENERALE EN DEFAUT
P394 | DEPLACEMENT RADIAL ARBRE ALT.DANGER
P393 | DEPLACEMENTRADIAL ARBRE ALT.ALERTE
D1371 | TCQA SERVO CURRENT DRIVE OFFSET TROUBLE.
D273 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, P15
D274 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, N15
D1857 | VOTER MISMATCH <R>L86CSTALL
D8333 | VOTER MISMATCH <T> FPRG_INT
D3592 | VOTER MISMATCH <S>FPRG_INT
D1858 | VOTER MISMATCH <R> L3CPDL
D2353 | VOTER MISMATCH <S> L3CPDL
D2850 | VOTER MISMATCH <T> L3CPDL
P525 | DEFAUT SYSTEME ARMOIRE AUXILIAIRE.
P517 | GAZ DETECTION RACK FAULT
P330 | DEFAUT DETECTEUR GAZ CABANE GAZ.
P329 | DEF DETECTEUR GAZ COMPT AUXILIAIRE
P331 | PRESSION AIR BASSE COMBUSTIBLE LIQUIDE PURGE
ALM DCS | Courant phase 1 (TG1TGUI1_ALT), Tension phase 1 (TG1TGUU1_ALT), Tension phase 2 (TG1TGUU2_ALT)
5- LES PHOTOS DE JOUR
6-DEMANDE DE SERVICE
N°DS | Urgence | Description
7- MANŒUVRES D'ENTRETIEN
7.1- TRAVAUX DE MAINTENANCE CURATIVE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
7.2- TRAVAUX DE MAINTENANCE SYSTEMATIQUE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
8- MATERIELS DEFECTUEUX ET POINT DE RESERVES RETENUS
8.1- SITE
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
0ZJDT 103PO | Electropompe Incendie N°2 est isolé électriquement. |  |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | Dossier en cours de lancement DA N° 933/2025
COZSPI | Le réservoir mousse locale incendie est isolé |  |  |  | 2020-01-15 |  |  |  | Bon N°32043 - Un bon de prestation interne (DPTG) pour analyse de la mousse.
COZSP | Le réservoir mousse locale dépotage fuel est isolé. |  |  |  | 2023-11-09
OZLBB | Chargeur 48V N°2 |  |  |  | 2025-09-11 |  | A suivre a partir du 27/03/2026 |  | Retablissement de fonctionnement après intervention de l'équipe de maintenance (BT N°266972)
8.2- TG
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
DCS | DCS est en défaut |  |  |  | 2023-03-08 |  |  |  | Le 08/04/2025, remise en état des unités AW01 - AW04, comme suit: - AW01 : Changement du disque dur défectueux et installation d'une image disque - AW04 : Installation d'une image disque et rétablissement de la connectivité avec serveur DCS - AW02 non encore rétablie, selon les diagnostics le problème est dû à la connexion câble Ethernet/RS223
45HT-4 | Détection gaz en défaut Perte protection détection gaz |  |  |  | 2019-05-14 |  |  |  | Attente livraison bouteille de gaz étalon: un BC N° SP3000798 a été lancé
45HT-5
45HT-6
45HA-4
45HA-5
TTIB | Température haute Tunnel |  |  |  | 2022-09-19 |  |  |  | Travaux planifier après la saison estivale (Contrainte dispatching)
TG1TGUU3_ALT | Tension phase 3 alternateur | [7 empty] | Un BPI N° 82095 a été lancé pour DPTTE
8.3- POINTS DE RESERVE RETENUS
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
VTR-2 | VTR-2 est en mode automatique : Réaction trop lente. |  |  |  | 2019-01-02 |  |  |  | Point d'anomalie prise en charge par GE
TTWS2AO1 TTWS3FO2 | Ecart température excessif inter –roues. |  |  |  | 2018-02-23 |  |  |  | Intervention sur les thermocouples lors de la prochaine inspection
BTGJ1_1 | Température haute métal palier 4. |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  | Intervention sur les PT100 lors de la prochaine inspection
9- PARAMETRE D'EXPLOITATION DE 24 H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) | [5 empty] | 0
POINTE DU JOUR , HEURE | [5 empty] | 0:00
TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DEMARRAGE PAR 24H | [5 empty] | 0
TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H | [5 empty] | 0
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) | [5 empty] | 0
CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) | [5 empty] | 0
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H | [5 empty] | 0
PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 7.777
GROUPEMENT DE PRODUCTION NORD
DCPE / DGMPE / GPN / GOULETTE

## JOUR 22
RAPPORT D'EXPLOITATION | [10 empty] | MADDER MOURAD | Maher Cherni | Amjed Rajhi
22/05/2026 | [10 empty] | KARAM BEN KRAIEM | Med Beyram Karoui | Walid Ourtateni | -
[11 empty] | ISMAIL OUNIS | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari | -
|  | 00 H – 07 H |  | 07 H – 14 H |  | 14 H – 20 H |  | 20 H – 24 H |  |  |  | Oussama Nefzi | Slim Bouras | Moez jerbi
Chef de Quart |  | KARAM BEN KRAIEM |  |  |  | KARAM BEN KRAIEM |  | MADDER MOURAD
Chef de Bloc |  | Oussama Nefzi |  | Nejmeddine Attia |  | Med Beyram Karoui |  | Maher Cherni
Opérateurs |  | Amjed Rajhi |  | Walid Ourtateni |  | Amjed Rajhi |  | Amjed Rajhi
Moez jerbi
TABLE DES MATIÈRES
1- CONSIGNE Exploitation
2- Incident d'exploitation
3- Manœuvres d'exploitation
4- Liste des alarmes non expressif ou répétitif
5- Les Photos du jour
6- Demande de service
7- Manœuvres d'entretien
7.1- Travaux De Maintenance Curative
7.2- Travaux De Maintenance Systématique
8- Matériels défectueux et points de réserve retenus
9- Paramètres d'exploitation de 24H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
1. A faire attention au niveau de gaz dans les détecteur gaz compartiment a cause d'absence de protection détection gaz turbine. 2. Défaut communication DCS -- HMI. 3. A surveiller la température de l'accouplement des auxiliaires. 4. Filtre à cartouche 201FI consigné 5. Le Groupe électrogène indisponible. 6. Traveaux en cours sur la ventilateur N°4 du TP (Rebobinage Moteur)
2-INCIDENT D'EXPLOITATION
3-MANŒUVRES D'EXPLOITATION
Heure | Événement
00:00 | Groupe sur virage disponible
Tag | Désignation
P245 | MAUVAISE MESURE AIR ATOMISATION
P173 | ECART TEMPERATURE INTER_ROUES EXCESSIF
P399 | RACK EXTERIEUR GENERALE EN DEFAUT
P394 | DEPLACEMENT RADIAL ARBRE ALT.DANGER
P393 | DEPLACEMENTRADIAL ARBRE ALT.ALERTE
D1371 | TCQA SERVO CURRENT DRIVE OFFSET TROUBLE.
D273 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, P15
D274 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, N15
D1857 | VOTER MISMATCH <R>L86CSTALL
D8333 | VOTER MISMATCH <T> FPRG_INT
D3592 | VOTER MISMATCH <S>FPRG_INT
D1858 | VOTER MISMATCH <R> L3CPDL
D2353 | VOTER MISMATCH <S> L3CPDL
D2850 | VOTER MISMATCH <T> L3CPDL
P525 | DEFAUT SYSTEME ARMOIRE AUXILIAIRE.
P517 | GAZ DETECTION RACK FAULT
P330 | DEFAUT DETECTEUR GAZ CABANE GAZ.
P329 | DEF DETECTEUR GAZ COMPT AUXILIAIRE
P331 | PRESSION AIR BASSE COMBUSTIBLE LIQUIDE PURGE
ALM DCS | Courant phase 1 (TG1TGUI1_ALT), Tension phase 1 (TG1TGUU1_ALT), Tension phase 2 (TG1TGUU2_ALT)
5- LES PHOTOS DE JOUR
6-DEMANDE DE SERVICE
N°DS | Urgence | Description
7- MANŒUVRES D'ENTRETIEN
7.1- TRAVAUX DE MAINTENANCE CURATIVE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
7.2- TRAVAUX DE MAINTENANCE SYSTEMATIQUE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
8- MATERIELS DEFECTUEUX ET POINT DE RESERVES RETENUS
8.1- SITE
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
0ZJDT 103PO | Electropompe Incendie N°2 est isolé électriquement. |  |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | Dossier en cours de lancement DA N° 933/2025
COZSPI | Le réservoir mousse locale incendie est isolé |  |  |  | 2020-01-15 |  |  |  | Bon N°32043 - Un bon de prestation interne (DPTG) pour analyse de la mousse.
COZSP | Le réservoir mousse locale dépotage fuel est isolé. |  |  |  | 2023-11-09
OZLBB | Chargeur 48V N°2 |  |  |  | 2026-09-11 |  | A suivre a partir du 27/03/2026 |  | Retablissement de fonctionnement après intervention de l'équipe de maintenance (BT N°266972)
8.2- TG
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
DCS | DCS est en défaut |  |  |  | 2023-03-08 |  |  |  | Le 08/04/2025, remise en état des unités AW01 - AW04, comme suit: - AW01 : Changement du disque dur défectueux et installation d'une image disque - AW04 : Installation d'une image disque et rétablissement de la connectivité avec serveur DCS - AW02 non encore rétablie, selon les diagnostics le problème est dû à la connexion câble Ethernet/RS223
45HT-4 | Détection gaz en défaut Perte protection détection gaz |  |  |  | 2019-05-14 |  |  |  | Attente livraison bouteille de gaz étalon: un BC N° SP3000798 a été lancé
45HT-5
45HT-6
45HA-4
45HA-5
TTIB | Température haute Tunnel |  |  |  | 2022-09-19 |  |  |  | Travaux planifier après la saison estivale (Contrainte dispatching)
TG1TGUU3_ALT | Tension phase 3 alternateur | [7 empty] | Un BPI N° 82095 a été lancé pour DPTTE
8.3- POINTS DE RESERVE RETENUS
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
VTR-2 | VTR-2 est en mode automatique : Réaction trop lente. |  |  |  | 2019-01-02 |  |  |  | Point d'anomalie prise en charge par GE
TTWS2AO1 TTWS3FO2 | Ecart température excessif inter –roues. |  |  |  | 2018-02-23 |  |  |  | Intervention sur les thermocouples lors de la prochaine inspection
BTGJ1_1 | Température haute métal palier 4. |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  | Intervention sur les PT100 lors de la prochaine inspection
9- PARAMETRE D'EXPLOITATION DE 24 H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) | [5 empty] | 0
POINTE DU JOUR , HEURE | [5 empty] | 0:00
TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DEMARRAGE PAR 24H | [5 empty] | 0
TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H | [5 empty] | 0
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) | [5 empty] | 0
CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) | [5 empty] | 0
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H | [5 empty] | 0
PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 6.662
GROUPEMENT DE PRODUCTION NORD
DCPE / DGMPE / GPN / GOULETTE

## JOUR 23
RAPPORT D'EXPLOITATION | [10 empty] | MADDER MOURAD | Maher Cherni | Amjed Rajhi
23/05/2026 | [10 empty] | KARAM BEN KRAIEM | Med Beyram Karoui | Walid Ourtateni | -
[11 empty] | ISMAIL OUNIS | Nejmeddine Attia | Hassen Ayari | -
|  | 00 H – 07 H |  | 07 H – 14 H |  | 14 H – 20 H |  | 20 H – 24 H |  |  |  | Oussama Nefzi | Slim Bouras | Moez jerbi
Chef de Quart |  | MADDER MOURAD |  |  |  | KARAM BEN KRAIEM |  | MADDER MOURAD
Chef de Bloc |  | Maher Cherni |  | Nejmeddine Attia |  | Med Beyram Karoui |  | Maher Cherni
Opérateurs |  | Amjed Rajhi |  | Hassen Ayari |  | Walid Ourtateni |  | Amjed Rajhi
TABLE DES MATIÈRES
1- CONSIGNE Exploitation
2- Incident d'exploitation
3- Manœuvres d'exploitation
4- Liste des alarmes non expressif ou répétitif
5- Les Photos du jour
6- Demande de service
7- Manœuvres d'entretien
7.1- Travaux De Maintenance Curative
7.2- Travaux De Maintenance Systématique
8- Matériels défectueux et points de réserve retenus
9- Paramètres d'exploitation de 24H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
1. A faire attention au niveau de gaz dans les détecteur gaz compartiment a cause d'absence de protection détection gaz turbine. 2. Défaut communication DCS -- HMI. 3. A surveiller la température de l'accouplement des auxiliaires. 4. Filtre à cartouche 201FI consigné 5. Le Groupe électrogène indisponible. 6. Traveaux en cours sur la ventilateur N°4 du TP (Rebobinage Moteur)
2-INCIDENT D'EXPLOITATION
3-MANŒUVRES D'EXPLOITATION
Heure | Événement
00:00 | Groupe sur virage disponible
Tag | Désignation
P245 | MAUVAISE MESURE AIR ATOMISATION
P173 | ECART TEMPERATURE INTER_ROUES EXCESSIF
P399 | RACK EXTERIEUR GENERALE EN DEFAUT
P394 | DEPLACEMENT RADIAL ARBRE ALT.DANGER
P393 | DEPLACEMENTRADIAL ARBRE ALT.ALERTE
D1371 | TCQA SERVO CURRENT DRIVE OFFSET TROUBLE.
D273 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, P15
D274 | IOMA POWER SUPLLY OUT OF LIMIT, N15
D1857 | VOTER MISMATCH <R>L86CSTALL
D8333 | VOTER MISMATCH <T> FPRG_INT
D3592 | VOTER MISMATCH <S>FPRG_INT
D1858 | VOTER MISMATCH <R> L3CPDL
D2353 | VOTER MISMATCH <S> L3CPDL
D2850 | VOTER MISMATCH <T> L3CPDL
P525 | DEFAUT SYSTEME ARMOIRE AUXILIAIRE.
P517 | GAZ DETECTION RACK FAULT
P330 | DEFAUT DETECTEUR GAZ CABANE GAZ.
P329 | DEF DETECTEUR GAZ COMPT AUXILIAIRE
P331 | PRESSION AIR BASSE COMBUSTIBLE LIQUIDE PURGE
ALM DCS | Courant phase 1 (TG1TGUI1_ALT), Tension phase 1 (TG1TGUU1_ALT), Tension phase 2 (TG1TGUU2_ALT)
5- LES PHOTOS DE JOUR
6-DEMANDE DE SERVICE
N°DS | Urgence | Description
7- MANŒUVRES D'ENTRETIEN
7.1- TRAVAUX DE MAINTENANCE CURATIVE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
7.2- TRAVAUX DE MAINTENANCE SYSTEMATIQUE
N° d'OT |  | KKS Équipement | Description de l'intervention |  |  |  | Date début | Date fin | Etat | Discipline
8- MATERIELS DEFECTUEUX ET POINT DE RESERVES RETENUS
8.1- SITE
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
0ZJDT 103PO | Electropompe Incendie N°2 est isolé électriquement. |  |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | Dossier en cours de lancement DA N° 933/2025
COZSPI | Le réservoir mousse locale incendie est isolé |  |  |  | 2020-01-15 |  |  |  | Bon N°32043 - Un bon de prestation interne (DPTG) pour analyse de la mousse.
COZSP | Le réservoir mousse locale dépotage fuel est isolé. |  |  |  | 2023-11-09
OZLBB | Chargeur 48V N°2 |  |  |  | 2026-09-11 |  | A suivre a partir du 27/03/2026 |  | Retablissement de fonctionnement après intervention de l'équipe de maintenance (BT N°266972)
8.2- TG
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
DCS | DCS est en défaut |  |  |  | 2023-03-08 |  |  |  | Le 08/04/2025, remise en état des unités AW01 - AW04, comme suit: - AW01 : Changement du disque dur défectueux et installation d'une image disque - AW04 : Installation d'une image disque et rétablissement de la connectivité avec serveur DCS - AW02 non encore rétablie, selon les diagnostics le problème est dû à la connexion câble Ethernet/RS223
45HT-4 | Détection gaz en défaut Perte protection détection gaz |  |  |  | 2019-05-14 |  |  |  | Attente livraison bouteille de gaz étalon: un BC N° SP3000798 a été lancé
45HT-5
45HT-6
45HA-4
45HA-5
TTIB | Température haute Tunnel |  |  |  | 2022-09-19 |  |  |  | Travaux planifier après la saison estivale (Contrainte dispatching)
TG1TGUU3_ALT | Tension phase 3 alternateur | [7 empty] | Un BPI N° 82095 a été lancé pour DPTTE
8.3- POINTS DE RESERVE RETENUS
KKS Équipement | Description |  |  |  | Date de déclaration |  | Date clôture |  | Commentaires
VTR-2 | VTR-2 est en mode automatique : Réaction trop lente. |  |  |  | 2019-01-02 |  |  |  | Point d'anomalie prise en charge par GE
TTWS2AO1 TTWS3FO2 | Ecart température excessif inter –roues. |  |  |  | 2018-02-23 |  |  |  | Intervention sur les thermocouples lors de la prochaine inspection
BTGJ1_1 | Température haute métal palier 4. |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  | Intervention sur les PT100 lors de la prochaine inspection
9- PARAMETRE D'EXPLOITATION DE 24 H
9.1- INDICATEUR DE PERFORMANCE
POINTE DU JOUR , PUISSANCE (MW) | [5 empty] | 0
POINTE DU JOUR , HEURE | [5 empty] | 0:00
TOTAL HEURES DE FLAMME DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DEMARRAGE PAR 24H | [5 empty] | 0
TOTAL HEURES DE MARCHE EN PMS DU JOUR | [5 empty] | 0
TOTAL DECLENCHEMENT TG PAR 24H | [5 empty] | 0
9.2- INDICATEUR DE PRODUCTION ET CONSOMMATION PENDANT 24 H
CONSOMMATION GAZ TG (Nm3) | [5 empty] | 0
CONSOMMATION GASOIL TG (Litre) | [5 empty] | 0
9.3- PRODUCTION PENDANT 24 H
PRODUCTION BRUTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) EN CHARGE 24 H | [5 empty] | 0
PRODUCTION NETTE (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 0
CONSOMMATION AUXILIAIRES (MWh) PENDANT 24 H | [5 empty] | 6.86
GROUPEMENT DE PRODUCTION NORD
DCPE / DGMPE / GPN / GOULETTE